1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2002년 04월 07일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 연소의 종류가 아닌 것은?

① 확산연소	② 증발연소

❸ 반응연소	④ 표면연소

2. LP가스의 저장설비나 가스설비를 수리 또는 청소할 때 내부의 LP가스를 질소 또는 물 등으로 치환하고, 치환에 사용된 가스나 액체를 공기로 재치환하여야 하는데, 이 때 공기에 의한 재치환 결과가 산소농도 측정기로 측정하여 산소의 농도가 얼마의 범위내에 있을 때까지 공기로 치환하여야 하는가?

① 4 - 6%	② 7 - 11%

③ 12 - 16%	❹ 18 - 22%

3. 액화석유가스 용기 저장소의 시설기준 중 틀린 것은?

① 용기 저장실을 설치하고 보기 쉬운 곳에 경계표지를 설치한다.

❷ 용기 저장실의 전기 시설은 방폭 구조인 것이어야 하며, 전기스위치는 용기 저장실 내부에 설치한다.

③ 용기 저장실 내에는 분리형 가스누출 경보기를 설치한다.

④ 용기 저장실 내에는 방폭등 외의 조명등을 설치하지 아니한다.

4. 다음 중 가연성 가스이면서 독성 가스인 것은?

❶ 산화 에틸렌	② 프로판

③ 불소	④ 염소

5. 산화에틸렌의 저장탱크는 그 내부의 질소가스, 탄산가스 및 산화에틸렌가스의 분위기 가스를 질소가스 또는 탄산가스로 치환하고 몇 ℃이하로 유지해야 하는가?

① 0	❷ 5

③ 10	④ 20

6. 다음의 가스에 대한 일반적인 성질에 대한 설명 중 잘못된 것은?

❶ H2 - 고온 저압하에 탄소강과 반응하여 수소 취성을 일으킨다.

② Cl2 - 황녹색의 자극성 냄새가 나는 맹독성 기체이다.

③ HCl - 암모니아와 접촉하면 흰연기를 낸다.

④ HCN - 복숭아 냄새가 나는 맹독성 기체로 쉽게 액화된다.

7. 염소가스의 허용농도는?

① 0.1 ppm	② 0.5 ppm

❸ 1 ppm	④ 5 ppm

8. 상용압력이 100 kg/cm2인 고압설비의 안전밸브 작동압력은 얼마인가?

① 100kg/cm2	❷ 120kg/cm2

③ 150kg/cm2	④ 200kg/cm2

9. 초저온 용기에 대한 정의로 옳은 것은?

① 임계온도가 50℃이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기

② 강판과 동판으로 제조된 용기

❸ 임계 온도가 -50℃이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기

④ 단열재로 피복하여 용기내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하도록 조치된 용기

10. 의료용 가스용기의 도색구분이 맞는 것은?

① 산소 - 회색	❷ 질소 - 흑색

③ 헤리움 - 백색	④ 에틸렌 - 주황색

11. 다음 중 웨베지수의 산식을 옳게 나타낸 것은? (단, Hg:도시가스의 총발열량, d:도시가스의 공기에 대한 비중)

❶	②

③	④

12. 아세틸렌 가스의 압축시 희석제로서 적당하지 못한 것은?

① 질소,에틸렌	② 메탄,탄산가스

③ 일산화탄소,프로판	❹ 산소,염화칼슘

13. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 도시가스 계량기는 전기계량기와 30cm이상의 거리를 유지하여야 한다.

② 도시가스 계량기는 전기개폐기와 15cm이상의 거리를 유지하여야 한다.

❸ 도시가스 계량기는 절연조치를 하지 아니한 전선과 15cm이상의 거리를 유지하여야 한다.

④ 도시가스 계량기는 전기점멸기와 50cm이상의 거리를 유지하여야 한다.

14. "아세틸렌 가스를 용기에 충전시는 온도에 관계 없이 ( )㎏/cm2 이하로 하고, 충전한 후에 압력은 ( )℃에서 15.5㎏/cm2이하가 되도록 한다." ( )속에 알맞는 것은?

① 46.5, 35	② 35, 20

❸ 25, 15	④ 18, 15

15. 프로판의 폭발범위가 공기중에서 2.1∼9.5%일 때 위험도는?

① 4.5	❷ 3.5

③ 0.8	④ 0.3

16. 다음 중 일반용 고압가스 용기의 도색이 옳은 것은?

❶ 액화암모니아 - 백색	② 수소 - 회색

③ 아세틸렌 - 주황색	④ 액화염소 - 황색

17. 고온, 고압 하에서 철족원소(Fe, Co, Ni)와 작용하여 휘발성 카르보닐 화합물을 생성하는 가스는?

❶ CO	② H2S

③ Cl2	④ C2H2

18. LP GAS 사용시 주의하지 않아도 되는 것은?

① 완전 연소 되도록 공기 조절기를 조절한다.

② 화력 조절은 가스렌지 콕크로 한다.

❸ 사용시 조정기 압력은 적당히 조절한다.

④ 중간 밸브 개폐는 서서히 한다.

19. 다음 고압가스 설비의 안전상 조치에 대하여 올바른 것은?

❶ 가연성 가스 설비 부근에 있는 가열로 주변에 스팀커텐을 설치 하였다.

② 계기실은 필요한 압력을 유지할 수 있는 구조로 출입문은 2중문으로 하고 출입구는 1개소로 한다.

③ 안전밸브가 작동하여 즉시 밸브를 잠그었다.

④ 운전압력이 서서히 상승하여 긴급차단 밸브를 조작하여 가스의 이송량을 감소시켰다.

20. 도시가스배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 외면과 지면과의 유지거리를 틀리게 설명한 것은?

① 공동주택 등의 부지내에서는 0.6m이상

② 폭 8m이상의 도로에서는 1.2m이상

③ 폭 4m이상 8m미만의 도로에서는 1.0m이상

❹ 폭 8m이상 도로의 보도에서는 0.8m이상

21. 아세틸렌 용기에 표시하는 문자로 옳은 것은?

① 독	❷ 연

③ 독, 연	④ 지

22. 액화석유가스 판매업소의 용기보관실의 면적은?

① 9m2이상 으로서, 허가관청이 정하는 면적이상

❷ 19m2이상 으로서, 허가관청이 정하는 면적이상

③ 29m2이상 으로서, 허가관청이 정하는 면적이상

④ 39m2이상 으로서, 허가관청이 정하는 면적이상

23. 도시가스 사용시설에서 배관을 지하에 매설하는 경우에는 지면으로부터 몇 m 이상의 거리를 유지해야 하는가?

① 0.3m	❷ 0.6m

③ 1m	④ 1.2m

24. 가스누출 검지 경보장치로 실내 사용 암모니아 검출시 지시계 눈금 범위로 옳은 것은?

① 25 ppm	② 50 ppm

③ 100 ppm	❹ 150 ppm

25. 자동차 하중을 받을 우려가 있는 차도에 고압가스 배관을 매설 시, 배관의 바닥부분에서 배관 정상부의 위쪽으로 몇 cm까지 모래로 되메우기를 하는가?

① 10cm	② 20cm

❸ 30cm	④ 40cm

26. 도시가스 배관의 보호판의 재료로 사용할 수 있는 것은?

① KSD 3500	❷ KSD 3503

③ KSD 5101	④ KSD 6001

27. 도시가스 사용시설의 입상관의 설치 방법이다. 설명이 잘못된 것은?

① 입상관은 화기(그 시설에 사용되는 자체화기를 제외한다)와 2m 이상의 우회거리를 유지하여야 한다.

② 입상관의 밸브는 분리가 가능한 것으로 설치하여야 한다.

❸ 입상관의 밸브 높이는 건축구조상 1.7m 높이에 설치가 가능하나 어린이들이 조작의 우려가 있으므로 2m 이상의 높이에 설치하여야 한다.

④ 입상관은 환기가 양호한 곳에 설치하여야 한다.

28. 독성가스의 용기에 의한 운반기준이다. 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 차량의 앞뒤 보기 쉬운 곳에 각각 붉은 글씨로 경계표시와 위험을 알리는 표시를 하여야 한다. 꼭 표시하지 않아도 되는 것은?

① 위험고압가스	❷ 회사상호

③ 독성가스	④ 회사 전화번호

29. 산소의 일반적인 특징으로서 잘못 설명된 것은?

① 강력한 조연성가스이며, 그 자체는 연소하지 않는다.

❷ 용기 도색은 일반공업용은 백색, 의료용은 녹색이다.

③ 산소압축기의 윤활유는 물 또는 10% 이하의 글리세린수를 사용한다.

④ 공업적 제법으로 물을 전기분해하는 방법이 있다.

30. 고압가스의 용기의 파열사고의 원인이 아닌 것은?

❶ 압축산소를 충전한 용기를 차량에 눕혀서 운반하였을때

② 용기의 내압이 이상 상승하였을 때

③ 용기 재질의 불량으로 인하여 인장강도가 떨어질 때

④ 균열, 내부에 이물질이나 오일이 오염 되었을 때

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 펌프의 축봉장치에서 온도가 상승할 경우 냉각 시키는 방법이 아닌 것은?

① 플래싱	② 퀀칭

③ 쿨링	❹ 시일링

32. 펌프의 특성 곡선상 체절운전이란?

❶ 유량이 0일 때 양정이 최대가 되는 운전

② 유량이 최대일 때 양정이 최소가 되는 운전

③ 유량이 이론치일 때 양정이 최대가 되는 운전

④ 유량이 평균치일 때 양정이 최소가 되는 운전

33. 산소, 질소, 수소, 아르곤 등의 압축가스 혹은 이산화탄소 등의 고압 액화 가스를 충전하는데 사용되는 용기는?

① 심교 용기	② 웰딩 용기

❸ 무계목 용기	④ 용접 이음 용기

34. 450℃, 200㎏/cm2의 가스에 사용하는 오우토 클레이브의 덮개에 써야할 가스 케트 중 적당한 것은?

① 납	② 고무 또는 화이버

③ 화이버	❹ 동

35. 고온 배관용 탄소강관의 KS규격 기호는?

① SPPH	❷ SPHT

③ SPLT	④ SPPW

36. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 적당하지 못한 것은?

① 화학적으로 안정되어야 한다.

② 모세관 현상이 적어야 한다.

③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.

❹ 온도변화에 의한 밀도가 커야 한다.

37. 도시가스의 측정 사항에 있어서 반드시 측정하지 않아도 되는 것은?

❶ 농도 측정	② 연소성 측정

③ 압력 측정	④ 열량 측정

38. 다공물질의 용적이 150m3며 아세톤 침윤 잔용적이 30m3일 때의 다공도는 몇 % 인가?

① 30	② 40

❸ 80	④ 120

39. 극저온 저장탱크의 측정에 많이 사용되며 차압에 의해 액면을 측정하는 액면계는?

❶ 햄프슨식 액면계	② 전기저항식 액면계

③ 벨로우즈식 액면계	④ 크링카식 액면계

40. 도시가스 공급방식에서 수송할 가스량이 많고 원거리 이동시 주로 쓰는 방식은?

① 저압공급	② 중압공급

❸ 고압공급	④ 초고압공급

41. 단단 감압식 저압조정기의 성능에서 조정기 입구측 기밀 시험압력은?

① 14.6㎏/cm2이상	❷ 15.6㎏/cm2이상

③ 16.6㎏/cm2이상	④ 17.6㎏/cm2이상

42. 저합금강에 관한 다음 기술중 틀린것은?

① 고압가스를 충전하는 용기재료는 망간을 0.3∼1.5% 첨가한 고장력강이 많이 쓰인다.

❷ 고장력강이란 일반적으로 인장강도가 100kg/mm2 이상이고, 항복점이 50kg/mm2 이상의 강도를 가진 구조용강을 말한다.

③ 탄소 이외의 합금원소를 소량 첨가한 강을 저합금강이라 한다.

④ 고장력강은 항복비가 65%이상으로 항복점을 기초로하여 허용응력을 결정하는 것이 강도설계상 유리하다.

43. 고온 고압하에서 화학적인 합성이나 반응을 하기 위한 고압 반응솥을 무엇이라 하는가?

① 합성탑	② 반응기

❸ 오토 클레이브	④ 기화장치

44. 카피쟈(Kapitza) 공기 액화 사이클에서 공기의 압축 압력은 얼마인가?

① 5[atm]	❷ 7[atm]

③ 9[atm]	④ 15[atm]

45. 1000ℓ 의 액산탱크에 액산을 넣어 방출밸브를 개방하여 12시간 방치했더니 탱크내의 액산이 4.8[kg] 방출되었다면 1시간당 탱크에 침입하는 열량은 몇 [kcal] 인가? (단, 액산의 증발잠열은 60[kcal/kg] 이다.)

① 12 [kcal]	❷ 24 [kcal]

③ 70 [kcal]	④ 150 [kcal]

3과목 : 가스일반

46. 다음 중 LNG와 SNG 에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 액체 상태의 나프타를 LNG라 한다.

❷ SNG 는 대체 천연가스 또는 합성 천연가스를 말한다.

③ SNG 는 순수 천연가스를 말한다.

④ SNG 는 각종 도시가스의 총칭이다.

47. 다음 염소의 특성에 대한 설명 중 올바르게 기술한 것은?

① 푸른색의 자극성이 심한 기체이다.

② 대기압에서 -24℃ 이하로 냉각하면 쉽게 액화되는 공기보다 무거운 기체이다.

❸ 화학적으로 활성이 강하나 탄소, 질소, 산소와는 화합하지 않는다.

④ 수분이 존재할 경우에는 염화암모늄을 생성하여 철을 부식시킨다.

48. 물20℃ 1.5㎏을 1atm하에서 비등시켜 그 중 1/2을 증발시키는데 몇 ㎉의 열량이 필요한가? (단, 물의 증발잠열은 540㎉/㎏이다.)

① 480	② 500

❸ 525	④ 560

49. 온도계의 눈금이 40℃이다. 화씨 절대온도[R]는?

① 330.4	❷ 564

③ 474.4	④ 464.4

50. 다음 가스 중 위험도가 가장 높은 것은?

① 프로판(C3H8)	② 부탄(C4H10)

③ 암모니아(NH3)	❹ 수소(H2)

51. 다음 중 암모니아 특성과 관계가 먼 것은?

① 물에 800배 용해 된다

② 액화가 용이 하다

❸ 상온에서 안정하나 100℃ 이상되면 분해 한다

④ 할로겐과 반응하여 질소를 유리 시킨다

52. 수소가스의 특징이 아닌 것은?

① 질식성이 있다

❷ 가연성 가스중 연소범위가 가장 넓다

③ 가스 팽창 비율이 크다

④ 가연성 가스 중 비점이 가장 낮다

53. 다음 중 밀도가 가장 작은 가스는?

① 프레온	② 프로판

❸ 메탄	④ 부탄

54. 도시가스는 무색무취 이기 때문에 누출시 중독 및 사고를 미연에 방지하기 위하여 부취제를 첨가 하는데 그 첨가 비율은?

❶ 0.1% 이하	② 0.01% 이하

③ 0.2% 이하	④ 0.02% 이하

55. 다음 가스 중 비중이 가장 작은 것은?

① CO	② CH8

③ Cl2	❹ NH3

56. 산화 에틸렌 설명 중 틀린 것은?

① 산화 에틸렌 저장탱크는 질소가스 또는 탄산 가스로 치환하고 5℃이하로 유지한다.

② 산화 에틸렌 용기에 충전시에는 질소 또는 탄산가스로 치환한 후 산 또는 알칼리를 함유하지 않는 상태로 충전한다.

③ 산화 에틸렌 저장탱크는 45℃에 내부압력이 4㎏/cm2 이상이 되도록 질소 또는 탄산가스를 충전한다.

❹ 산화 에틸렌 충전한 용기는 충전후 24시간 정치하고 용기에 충전 연월일을 명기한 표지를 붙인다.

57. 도시가스 배관이 10m수직상승 했을 경우 배관내의 압력상승은 얼마나 되겠는가? (단, 가스비중은 0.65이다)

❶ 4.52 mmAq	② 6.52 mmAq

③ 8.75 mmAq	④ 10.75 mmAq

58. 다음 가스 중 헨리법칙에 잘 적용되지 않는 것은?

① 수소	② 산소

③ 이산화탄소	❹ 암모니아

59. 540 °R는 화씨온도 (°F)로 얼마인가?

❶ 80 °F	② 85 °F

③ 90 °F	④ 95 °F

60. 비체적과 밀도의 관계식 중 적절한 것은?

① 밀도 = 22.4 / 분자량

② 비체적 = 분자량 / 22.4

❸ 밀도 = 1 / 비체적

④ 비체적 = 분자량 * 22.4

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	①	②	①	③	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	③	②	①	①	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	④	③	②	③	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	④	②	④	①	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	②	②	②	③	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	①	④	④	①	④	①	③