1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2003년 01월 26일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 의료용 가스 용기의 도색구분이 틀린 것은?

① 산소 - 백색	② 액화탄산가스 - 회색

③ 질소 - 흑색	④ 에틸렌 - 갈색

2. 산소를 제조할 때 가스 분석은?

① 1일 1회 이상	② 1일 3회 이상

③ 2일 1회 이상	④ 2일 3회 이상

3. 액화석유가스 용기 보관소에 관한 설명 중 잘못된 것은?

① 용기보관소에는 보기 쉬운 곳에 경계 표지를 할 것.

② 용기보관소는 양호한 통풍구조로 할 것.

③ 용기보관소의 지붕은 불연성, 난연성 재료를 사용할것.

④ 용기보관소에는 화재 경보기를 설치할 것.

4. 다음은 방류둑의 구조를 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

① 방류둑의 재료는 철근콘크리트, 철골, 흙 또는 이들을 조합하여 만든다.

② 철근 콘크리트는 수밀성 콘크리이트를 사용한다.

③ 성토는 수평에 대하여 50° 이하의 기울기로 하여 다져 쌓는다.

④ 방류둑의 높이는 당해 가스의 액두압에 견디어야 한다.

5. 탄화수소에서 탄소(C)의 수가 증가할수록 높아지는 것은?

① 증기압	② 발화점

③ 비등점	④ 폭발 하한계

6. 가연성 고압가스 제조공장에 있어서 착화원인이 될 수 없는 것은?

① 정전기

② 베릴륨 합금제공구에 의한 타격

③ 사용 촉매의 접촉작용

④ 밸브의 급격한 조작

7. 다음 연소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인화점이 낮을수록 위험성이 크다.

② 인화점보다 착화점의 온도가 낮다.

③ 착화점이 낮을수록 위험성이 크다.

④ 인화점이 너무 높아도 나쁘다.

8. 고압가스 용기 중 동일 차량에 혼합 적재하여 운반하여도 무방한 것은?

① 산소와 질소, 탄산가스

② 염소와 아세틸렌, 암모니아 또는 수소

③ 가연성 가스와 산소를 동일 차량에 용기의 밸브가 서로 마주보게 적재

④ 충전용기와 소방법이 정하는 위험물

9. 다음 온도계 중에서 접촉식 방법의 온도 측정을 하는 온도계가 아닌 것은?

① 더미스트 온도계	② 광고 온도계

③ 압력 온도계	④ 금속저항 온도계

10. 20atm의 공기 중에의 질소의 분압은?

① 16atm	② 4atm

③ 10atm	④ 12atm

11. 독성가스의 제독작업에 필요한 보호구의 장착훈련은?

① 1개월마다 1회 이상	② 2개월마다 1회 이상

③ 3개월마다 1회 이상	④ 6개월마다 1회 이상

12. 액상의 염소가 피부에 닿았을 경우의 조치로써 옳은 것은?

① 암모니아로 씻어낸다.

② 이산화탄소로 씻어낸다.

③ 소금물로 씻어낸다.

④ 맑은 물로 씻어낸다.

13. 습식 아세틸렌 가스 발생기의 표면은 몇 도 이하로 유지 해야 하는가?

① 7℃	② 20℃

③ 50℃	④ 70℃

14. 고압가스 제조설비에 설치할 가스누설 검지 경보설비에 대하여 틀리게 설명한 것은?

① 계기실 내부에도 1개 이상 설치한다.

② 수소의 경우 경보 설정치를 1% 이하로 한다.

③ 경보부는 붉은 램프가 점멸함과 동시에 경보가 울리는 방식으로 한다.

④ 가연성 가스의 제조설비에 격막 갈바니 전지방식의 것을 설치한다.

15. 도시가스의 배관내의 상용압력이 42㎏/cm2이다. 배관내의 압력이 이상 상승하여 경보장치의 경보가 울리기 시작하는 압력은?

① 22.0㎏/cm2 초과시

② 34.0㎏/cm2 초과시

③ 35.1㎏/cm2 초과시

④ 44.1㎏/cm2 초과시

16. 용기에 충전한 시안화수소는 충전한 후 며칠이 경과되기 전에 다른 용기에 충전하여야 하는가? (단, 순도 98% 이상으로서 착색된 것에 한 한다.)

① 5	② 20

③ 40	④ 60

17. 차량에 고정된 탱크 운반시 "충전탱크는 그 온도를 항상 40℃ 이하로 유지하고, 액화가스가 충전된 탱크는 ( ① ) 또는 ( ② )를 적절히 측정할 수 있는 장치를 설치할 것" ( )안에 적합한 것은?

① ①압력계 ②압력	② ①압력계 ②온도

③ ①온도계 ②온도	④ ①온도계 ②압력

18. 폭발범위에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 공기중 아세틸렌 가스의 폭발범위는 2.5∼81% 이다.

② 공기중에서 보다 산소중에서의 폭발범위는 좁아진다.

③ 고온 고압일 때 폭발범위는 대부분 넓어진다.

④ 한계산소 농도치 이하에서는 폭발성 혼합가스를 생성하지 않는다.

19. 다음 중 방류둑 설치대상인 저장 탱크는?

① 저장능력이 200톤 이상인 액화석유가스 저장탱크

② 저장능력이 300톤 이상인 액화석유가스 저장탱크

③ 저장능력이 500톤 이상인 액화석유가스 저장탱크

④ 저장능력이 1,000톤 이상인 액화석유가스 저장탱크

20. 독성인 냉매가스 설비에서 기계 통풍 장치 설치시 냉동능력 1톤당 환기능력은 얼마인가?

① 0.5m3/분 이상	② 1m3/분 이상

③ 2m3/분 이상	④ 2.5m3/분 이상

21. 가스사용시설의 지하매설배관이 저압인 경우 배관 색상은?

① 황색	② 적색

③ 흰색	④ 청색

22. 물질의 연소와 직접 관계가 없는 것은?

① 연소열	② 발화온도

③ 허용한도	④ 최소 점화 에너지

23. 암모니아를 사용하는 냉동장치의 시운전에 사용해서는 안되는 기체는?

① 질소	② 산소

③ 공기	④ 이산화탄소

24. 암모니아 냉매의 누설검지법으로 잘못된 것은?

① 적색리트머스 시험지를 갈색으로 변화

② 자극성 냄새로 발견

③ 유황불꽃과 접촉되면 백연을 생성

④ 페놀프탈렌 시험지와 반응하여 적색변화

25. 저장탱크간의 간격이 유지된 가연성가스 저장탱크가 상호 인접한 경우 저장탱크 전 표면적에 대하여 표면적 1m2당의 물분무장치의 방수량은 얼마인가? (단, 내화구조가 아닌 경우임)

① 4ℓ /분	② 4.5ℓ /분

③ 7ℓ /분	④ 8ℓ /분

26. 다음 비파괴 검사 중 검사자에 따른 차이가 많은 것은?

① 음향검사법	② 전위차법

③ 설파 프린트법	④ 자기 검사법

27. 도시가스 배관을 지하에 매설하는 경우에는 표지판을 설치해야하는데 몇m 간격으로 1개이상을 설치하는가?

① 500m	② 700m

③ 900m	④ 1000m

28. 다음 중 기체 연료의 연소 형태는 어느 것인가?

① 증발연소	② 표면연소

③ 분해연소	④ 확산연소

29. 다음중 연소의 3요소가 맞는 것은?

① 가연물, 산소공급원, 열

② 가연물, 산소공급원, 빛

③ 가연물, 산소공급원, 공기

④ 가연물, 산소공급원, 점화원

30. 고압가스를 운반하는 때에는 운반중 재해방지를 위하여 주요사항을 기재한 서면을 휴대하여야 하는 내용과 관계 없는 것은? (단, 법적기준임)

① 고압가스의 압력	② 고압가스의 명칭

③ 고압가스의 성질	④ 고압가스의 주의사항

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 다음 중 터보식 펌프로서 비교적 저양정에 적합하며, 효율 변화가 비교적 급한 펌프는?

① 원심 펌프	② 축류 펌프

③ 왕복용 펌프	④ 치차 펌프

32. 왕복펌프의 유량의 맥동을 감소시키기 위하여 설치하는 것은?

① 서지탱크	② 공기실

③ 스트레이너	④ 체크밸브

33. 다단 압축을 하는 목적은?

① 압축일과 체적효율 증가

② 압축일 증가와 체적효율 감소

③ 압축일 감소와 체적효율 증가

④ 압축일과 체적효율 감소

34. 저온 저장탱크의 부압으로 인한 탱크의 파괴를 방지하기 위한 설비와 관계 없는 것은?

① 압력계	② 진공 안전밸브

③ 송액설비	④ 벤트스택

35. 유체를 일정한 방향으로만 흐르게 하고 역류를 적극적으로 방지하는 밸브는?

① 조정 밸브	② 체크 밸브

③ 콕	④ 글로브 밸브

36. LPG 의 연소 방식중 모두 연소용 공기를 2차 공기로만 취하는 방식은?

① 분젠식	② 세미분젠식

③ 적화식	④ 전 1차 공기식

37. 유압펌프 중 가장 큰 압력을 얻을 수 있는 펌프는?

① 기어 펌프	② 베인 펌프

③ 원심 펌프	④ 플런저 펌프

38. 다음 압력단위 중 절대압력의 단위는?

① ㎏/cm2·g	② ㎏/cm2·VAC

③ ㎏/cm2·abs	④ ㎏·m

39. 비중이 0.5인 LPG를 제조하는 공장에서 1일 생산량이 10만 [ℓ]를 생산하여 24시간 정치 후 모두 산업현장에 보내진다.이 회사에서 생산하는 LPG를 저장하려면 저장용량이 10ton인 저장탱크는 몇 개 설치해야 하는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

40. 고압가스 설비 중 측정기기 부착시 주의사항이다. 이중 맞지 않는 것은?

① 압력계 설치시 반드시 "금유"라고 표기된 전용가스 압력계를 설치해야 한다.

② 온도계 설치시 감온부의 물리적 변화량을 정확히 측정하는 것을 설치해야 한다.

③ 유량계 설치시 차압식 유량계는 교축부 전후에 압력차가 있는 곳에 설치해야 한다.

④ 가스 검지기 설치시 지면에서 1m 이상의 높이에 설치 해야 한다.

41. 저온 장치용 금속재료는?

① 9%크롬강	② 탄소강

③ 니켈 몰리브덴강	④ 9%니켈강

42. 가스크로마토 그래피에 쓰이는 캐리어가스가 아닌 것은?

① He	② Ar

③ N2	④ Co

43. 고순도의 수소를 제조하기 위해 수소 중의 산소를 제거하는 방법으로 옳은 것은?

① 분해 연소	② 심랭 분리

③ 원심 분리	④ 확산 연소

44. 고압가스 설비중 소형저장 탱크라 함은 용량이 얼마 미만의 것을 말하는가?

① 500kg	② 1000kg

③ 2000kg	④ 3000kg

45. 공기액화분리기에서 이산화탄소 7.2kg을 제거하기 위해 필요한 건조제의 양은 약 몇 kg 인가?

① 6 kg	② 9 kg

③ 13 kg	④ 15 kg

3과목 : 가스일반

46. 다음 중 프레온 가스의 용도로 옳은 것은?

① 형광등 등 방전관의 충진제

② 합성고무의 제조

③ 냉동기의 냉매로 사용

④ 알미늄의 절단 및 용접용

47. 다음 중 일산화탄소에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 무색 무취의 기체로 독성이 강하다.

② 환원성이 강해 금속 산화물을 환원시킨다.

③ 철족의 금속과 반응하여 금속 카르보닐을 생성한다.

④ 상온에서 염소와 반응하여 포스핀을 생성한다.

48. 다음 가스중에서 공기보다 가벼운 것은?

① O2	② SO2

③ H2	④ CO2

49. 질소의 용도가 아닌 것은?

① 비료에 이용	② 질산제조에 이용

③ 연료용에 이용	④ 급속 냉동에 이용

50. 대기압 0℃에서 기체의 부피가 5ℓ 였다. 같은 압력 하에서 이 기체의 온도를 273℃로 가열하였다. 이 때 기체의 부피는 몇 ℓ 인가?

① 1	② 2.5

③ 10	④ 50

51. 다음 중 수성가스의 조성에 해당하는 것은?

① CO + H2	② CO2 + H2

③ CO + N2	④ CO2 + N2

52. 다음 중 가스와 용도가 바르게 짝지워진 것은?

① 아세틸렌 - 용접 및 절단용

② 질소 - 염료

③ 프레온 - 연료

④ 에틸렌 - 소화제

53. Ar 가스의 용도로서 가장 옳지 않은 것은?

① 네온사인용 가스로 사용

② 전구용 봉입가스로 사용

③ 용접용 가스로 사용

④ 냉동용 가스로 사용

54. 다음은 암모니아 가스의 특성이다. 옳지 못한 것은?

① 물에 잘 녹는다.

② 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O

③ 산소중에서 폭발범위는 15 - 79% 이다.

④ 암모니아가 물에 녹으면 알칼리성이 된다.

55. 다음은 산소의 물리적인 성질을 나타내고 있다. 이 중 틀린 것은?

① 산소는 -182.5℃에서 액화한다.

② 액체 산소는 비중 1.13의 청색의 액체이다.

③ 무색, 무취의 기체이며 물에는 약간 녹는다.

④ 강력한 조연성 가스이므로 자신이 연소한다.

56. 어떤 액의 비중이 13.6이다. 액주가 3㎝일 때 압력은 몇 ㎏/cm2인가?

① 40.8	② 4.08

③ 0.408	④ 0.0408

57. 게이지 압력에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

① 용기에 부착되어있는 압력계에서 지시하는 압력이다.

② 표준대기압 상태를 0으로 기준 하여 측정한 값이다.

③ 절대압력에서 표준대기압을 빼면 게이지 압력이 된다

④ 완전 진공 상태를 0으로 기준 하여 측정한 값이다.

58. 표준상태의 부탄가스 비중은? (단, 부탄의 분자량은 58이다.)

① 1.0	② 2.0

③ 20.0	④ 30.0

59. 염화 메틸을 사용하는 배관재료로 부적합한 것은?

① 철	② 알루미늄 합금

③ 니켈강	④ 동 합금

60. 비체적이 큰 순서대로 올바르게 나열된 것은?

① 프로판 - 메탄 - 질소 - 수소

② 프로판 - 질소 - 메탄 - 수소

③ 수소 - 메탄 - 질소 - 프로판

④ 수소 - 질소 - 메탄 - 프로판

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	③	③	②	②	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	④	④	④	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	①	④	①	①	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	④	②	③	④	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	④	③	③	④	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	③	④	④	④	②	②	③