1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2003년 10월 05일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 주거지역,상업지역의 저장탱크에 폭발방지 장치를 설치해야 하는 저장능력 규모는?

① 10톤 이상	② 15톤 이상

③ 20톤 이상	④ 30톤 이상

2. 가스의 허용농도란 그 분위기 속에서 1일 몇 시간 노출되 더라도 신체 장해를 일으키지 않는 것을 말하는가?

① 1시간	② 3시간

③ 5시간	④ 8시간

3. 액화산소의 저장탱크 방류둑은 저장능력 상당 용적의 몇 % 이상으로 하는가?

① 40%	② 60%

③ 80%	④ 100%

4. 고압가스 저장의 기술기준상 틀리는 것은?

① 충전용기에는 넘어짐 및 충격을 방지하는 조치를 할것.

② 가연성가스의 저장실은 누설된 가스가 체류하지 아니 하도록 할 것.

③ 가연성가스를 저장하는 곳에는 휴대용 손전등 외의 등화를 휴대하지 아니할 것.

④ 시안화수소를 저장시에는 1일 2회이상 가스누설을 검사할 것.

5. 최고 사용압력이 저압인 유수식 가스홀더에 갖추어야 할 사항 중 잘못된 것은?

① 맨홀 또는 검사구를 설치할 것

② 가스 방출장치를 설치한 것일 것

③ 수조에 물공급관과 물넘쳐 빠지는 구멍을 설치한 것일 것

④ 봉수의 동결방지 조치를 한 것일 것

6. 특정고압가스 사용 시설의 시설기준 및 기술 기준으로 틀린 것은?

① 저장시설 주위에는 보기 쉽게 경계표지를 할 것

② 사용시설은 습기 등으로 인한 부식을 방지 할 것

③ 독성가스의 감압설비와 그 가스의 반응설비간의 배관에는 일류 방지 장치를 할 것

④ 고압가스 저장량이 300㎏ 이상인 용기 보관실의 벽은 방호벽으로 할 것

7. LP가스 설비의 조정기 설치시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 용기 및 조정기 부근에 연소하기 쉬운 물질을 두지 않는다.

② 용기 및 조정기의 설치위치는 통풍이 양호한 곳으로 한다.

③ 조정기 부착시 나사를 정확하고 바르게 접속후 힘을 가하여 무리하게 조인다.

④ 부착후 접속부는 반드시 비눗물로 검사한다.

8. 시안화수소의 중합폭발을 방지할 수 있는 안정제는?

① 질소, 탄산가스	② 아황산가스, 염화칼슘

③ 수증기, 질소	④ 탄산가스, 일산화탄소

9. 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급 시설로서 공급 시설이 지하에 설치된 경우 통풍구조는 흡입구 및 배기구의 관경을 몇 ㎜ 이상으로 하는가?

① 50	② 75

③ 100	④ 150

10. 고압가스 운반 기준에서 후부취출식 탱크 외의 탱크는 탱크의 후면과 차량의 뒤범퍼와의 수평거리가 몇 ㎝ 이상이 되도록 탱크를 차량에 고정시켜야 하는가?

① 30㎝ 이상	② 40㎝ 이상

③ 60㎝ 이상	④ 1m 이상

11. 2개 이상의 탱크를 동일한 차량에 고정하여 운반할 때 충전관에 설치하는 것이 아닌 것은?

① 온도계	② 안전밸브

③ 압력계	④ 긴급 탈압밸브

12. 도시가스의 유해성분을 측정할 때 측정하지 않아도 되는 성분은?

① 황	② 황화수소

③ 이산화탄소	④ 암모니아

13. 산소의 임계압력은?

① 20atm	② 33.5atm

③ 50.1atm	④ 72.9atm

14. 염소(Cl2)가스를 취급하다가 눈(目)이 중독되어 충혈 되었을 때, 응급처치의 가장 이상적인 방법은?

① 알콜로 소독한다.

② 비누로 세수한다.

③ 붕산수 3% 정도로 씻어낸다.

④ 눈을 감고 쉰다.

15. 일반 도시가스 공급시설 기준 중 적합하지 않은 것은?

① 가스공급 시설을 설치하는 실(제조소 및 공급소내에 설치된 것에 한 함)은 양호한 통풍구조로 한다.

② 제조소 또는 공급소에 설치한 가스가 통하는 가스공급 시설의 부근에 설치하는 전기설비는 방폭성능을 가져야 한다.

③ 액화가스가 통하는 가스공급시설에는 당해 가스공급시설에서 발생하는 정전기를 제거하는 조치를 한다.

④ 가스 공급시설의 내압부분 및 액화가스가 통하는 부분은 최고 사용 압력의 1.1배 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에 합격해야 한다.

16. 고압가스 용기를 내압 시험한 결과 전증가량은 400cc, 영구 증가량이 20cc 이다. 항구 증가율은 얼마인가?

① 0.2%	② 0.5%

③ 20%	④ 5%

17. 공기중에서 가연성 물질을 연소 시킬 때 공기중의 산소농도를 증가시키면 연소속도와 발화온도와의 관계는?

① 연소속도-크게됨, 발화온도-크게됨.

② 연소속도-크게됨, 발화온도-낮게됨.

③ 연소속도-낮게됨, 발화온도-크게됨.

④ 연소속도-낮게됨, 발화온도-낮게됨.

18. 가스의 폭발 등과 같이 급속한 압력변화를 측정하는 것에 이용되는 압력계는?

① 부르돈관 압력계	② 피스톤식 압력계

③ 피에조 전기 압력계	④ U자관 압력계

19. 용기 밸브의 그랜드 너트의 6각 모서리에 V형의 홈을 낸것은 무엇을 표시하는가?

① 왼나사임을 표시	② 오른나사임을 표시

③ 암나사임을 표시	④ 수나사임을 표시

20. 독성가스를 운반하는 차량이 갖추어야 될 용구에 해당되지 않는 것은?

① 방독면	② 제독제

③ 고무장갑, 고무장화	④ 소화장비

21. 아세틸렌 가스 충전시에 희석제로서 부적합한 것은?

① 메탄	② 프로판

③ 수소	④ 이산화황

22. 염소 및 아황산가스를 제독하기 위한 조치로서 다음 기술중 올바른 것은?

① 대량의 물로 흡수 제독한다.

② 연소설비로 연소하여 제독한다.

③ 가성소다 수용액으로 흡수하여 제독한다.

④ 산성가스 이므로 암모니아로 중화하여 제독한다.

23. 염소가스 누출 검지 경보장치의 경보농도는?

① 1ppm이하	② 5ppm이하

③ 10ppm이하	④ 50ppm이하

24. 독성가스 검지방법 중 암모니아수로 검지하는 가스는?

① SO2	② HCN

③ NH3	④ CO

25. 수소 등의 압축가스 용기의 형태는?

① 이음새 용기	② 무계목 용기

③ 피복 용기	④ 용접 용기

26. 산소 없이 분해폭발을 일으키는 물질이 아닌 것은?

① 아세틸렌	② 산화에틸렌

③ 히드라진	④ 시안화수소

27. 고압가스의 용기의 파열사고의 원인이 아닌 것은?

① 압축산소를 충전한 용기를 차량에 눕혀서 운반하였을 때

② 용기의 내압이 이상 상승하였을 때

③ 용기 재질의 불량으로 인하여 인장강도가 떨어질 때

④ 균열, 내부에 이물질이나 오일이 오염 되었을 때

28. 가연성가스를 취급하는 장소에는 누출된 가스의 폭발 사고를 방지하기 위하여 전기설비를 방폭구조로 한다. 다음중 방폭구조가 아닌 것은?

① 안전증 방폭구조	② 내열 방폭구조

③ 압력 방폭구조	④ 내압 방폭구조

29. 시안화 수소 충전시 유지해야할 조건 중 틀린 것은?

① 충전시 농도는 98%이상을 유지한다.

② 안정제는 아황산가스나 황산 등을 사용한다.

③ 저장시는 1일2회 이상 염화제1동착염지로 누출검사를 한다.

④ 용기에 충전한 후 60일이 경과되기전에 다른 용기에 충전한다.

30. 가스사고 조사의 주요 목적과 관계가 적은 것은?

① 가스의 피해를 최소화	② 가스사고 예방

③ 가스사고 유발자 조치	④ 유사사고 재발 방지

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 2kg/cm2의 압력을 8kg/cm2까지 압축하는 공기 압축기의 잔류가스 팽창이 단열 팽창일 때 체적효율은 얼마인가? (단, 실린더 간극비 εo = 0.06, 공기의 단열지수 K=1.4 이다 )

① 98%	② 90%

③ 82%	④ 75%

32. 회전펌프의 장점이 아닌 것은?

① 왕복펌프와 같은 흡입,토출밸브가 없다

② 점성이 있는 액체에 좋다

③ 토출압력이 높다

④ 연속토출되어 맥동이 많다

33. 고압가스 용기에 사용되는 강의 성분원소중 탄소, 인, 황규소의 작용에 대한 설명을 틀리게 기술한 것은?

① 탄소량이 증가하면 인장강도는 증가한다.

② 황은 적열 취성의 원인이 된다.

③ 인은 상온 취성의 원인이 된다.

④ 규소량이 증가하면 충격치는 증가한다.

34. 윤활유 선택시 주의할 점으로 틀린 것은?

① 사용가스와 화학반응을 일으키지 않을 것.

② 인화점이 높을 것.

③ 정제도가 높고 잔류탄소의 양이 적을 것.

④ 점도가 적당하고 항유화성이 작을 것.

35. 강관의 스케쥴 번호가 의미하는 것은?

① 파이프의 길이	② 파이프의 바깥지름

③ 파이프의 무게	④ 파이프의 두께

36. 저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 탱크의 파괴를 방지하기 위한 설비와 관계 없는 것은?

① 압력계	② 진공 안전밸브

③ 압력경보설비	④ 벤트스택

37. 액체 공기의 분리법으로 얻는 가스는?

① 수소	② 염소

③ 질소	④ 암모니아

38. 막식 가스미터의 특징을 기술한 것은?

① 가격은 싸고 설치후 유지관리가 어렵다.

② 대용량의 경우 설치공간이 크다.

③ 계량이 정확하고 사용중 오차의 변동이 거의 없다.

④ 사용중 수위 조정 등의 관리를 요한다.

39. 액면계에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 정전 용량식 액면계는 기상부와 액상부에 초음파 발진기를 두고, 초음파의 시간을 측정하여 액높이를 안다.

② 크린카식 액면계는 투시식과 반사식이 있다.

③ 차압식 액면계는 초저온의 설비에 많이 사용한다.

④ 부자식 액면계는 장기간 사용시 1년에 한번 정도 교정할 필요가 있다.

40. 다음 분말 진공 단열법 중에서 충진용 분말로 사용되지 않는 것은?

① 가성소다	② 퍼얼라이트

③ 규조토	④ 알루미늄 분말

41. 수은을 사용한 U자관 압력계에서, 대기에 개방된 쪽의 액주 높이가 30cm높다. 이 설비의 압력은? (단, 액의 비중은 13.6, 대기압은 1kg/cm2이다.)

① 0.408kg/cm2	② 1.408kg/cm2

③ 0.592kg/cm2	④ 1.013kg/cm2

42. 고압가스설비에 설치하는 벤트스택과 후레아스택에 관한 기술 중 틀린 것은?

① 후레아스택에서는 화염이 장치내에 들어가지 않도록 역화방지장치를 설치해야 한다.

② 후레아스택에서 방출하는 가연성가스를 폐기할 때는 흑연의 발생을 방지하기 위하여 스팀을 불어넣는 방법이 이용된다.

③ 가연성가스의 긴급용 벤트스택의 높이는 착지농도가 폭발하한계값 미만이 되도록 충분한 높이로 한다.

④ 벤트스택은 가능한 공기보다 무거운 가스를 방출해야 한다.

43. 열전대 온도계에서 열전대가 갖추어야 할 성질 중 틀린 것은?

① 기전력이 크고 안정할 것

② 내열성, 내식성이 클 것

③ 전기저항 및 열전도율이 적을 것

④ 온도 상승에 따른 기전력이 일정할 것

44. 1000ℓ 의 액산탱크에 액산을 넣어 방출밸브를 개방하여 12시간 방치했더니 탱크내의 액산이 4.8[kg] 방출되었다면 1시간당 탱크에 침입하는 열량은 몇 [kcal] 인가? (단, 액산의 증발잠열은 60[kcal/kg] 이다.)

① 12 [kcal]	② 24 [kcal]

③ 70 [kcal]	④ 150 [kcal]

45. 압축기에서 다단 압축을 하는 목적으로 틀린 것은?

① 소요 일량의 감소	② 이용 효율의 증대

③ 힘의 평형 양호	④ 토출온도 상승 효과

3과목 : 가스일반

46. 100 ℉는 섭씨 몇 ℃ 인가?

① 85	② 63.5

③ 45.2	④ 37.8

47. 다음 부취제의 구비조건 중 맞지 않는 것은?

① 화학적으로 안정할 것

② 가스배관, 가스미터 등에 흡착되지 않을 것

③ 물에 잘 녹고 독성이 없을 것

④ 가격이 저렴할 것

48. 수분이 존재하면 일반강재를 부식시키는 가스는?

① 일산화탄소	② 수소

③ 황화수소	④ 질소

49. 액체는 무색 투명하고 특유한 복숭아 향을 가지고 있으며 맹독성이 있고 고농도를 흡입하면 목숨을 잃는 기체는?

① 일산화탄소	② 포스겐

③ 시안화수소	④ 메탄

50. 다음 온도에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 절대 0도는 물의 어는 온도를 0으로 기준한 온도이다

② 임계(臨界)온도 이상시에는 액화되지 않는다

③ 임계온도는 기체를 액화시킬 수 있는 최소의 온도이다

④ 온도의 상한계(上限界)를 기준으로 정한 것이 절대 온도이다

51. 천연가스에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 천연가스 채굴시 상당량의 황화합물이 함유되어 있어 제거해야 한다.

② 천연가스의 주성분은 에탄과 프로판이다.

③ 천연가스의 액화 공정으로는 팽창법만을 이용한다.

④ 천연가스 채굴시 혼합되어 있는 고분자 탄화수소 혼합물은 분리하지 않는다.

52. 다음 중 수성가스의 조성에 해당하는 것은?

① CO + H2	② CO2 + H2

③ CO + N2	④ CO2 + N2

53. 0℃, 1atm 하에서 메탄가스의 비용적 (m3/㎏)은?

① 0.7	② 0.9

③ 1.1	④ 1.4

54. 다음 중 암모니아 건조제로 사용되는 것은?

① 진한 황산	② 할로겐 화합물

③ 소다석회	④ 황산동 수용액

55. 아세틸렌은 흡열 화합물로서 압축하면 분해폭발을 일으키는데 이 때 폭발열은?

① +113.6 [kcal/mole]	② +108.4 [kcal/mole]

③ +54.2 [kcal/mole]	④ +27.1[kcal/mole]

56. 일반 가스는 압력이 높아지면 연소 범위가 넓어 진다 오히려 압력이 높으면 연소 범위가 좁아지는 가스는?

① CH4	② CO

③ C4H10	④ C3H8

57. 다음 LNG의 성질 중 틀린 것은?

① 메탄을 주성분으로 하며 에탄, 프로판, 부탄 등이 포함되어 있다.

② LNG가 액화되면 체적이 1/600로 줄어 든다.

③ 무독, 무공해의 청정 가스로 발열량이 약 9500 kcal/m3 정도로 높다.

④ LNG는 기체상태에서는 공기보다 가벼우나 액체 상태에서는 물보다 무겁다.

58. 수소 0.6몰과 질소 0.2몰이 반응하면 몇 몰의 암모니아가 생성하는가?

① 0.2몰	② 0.3몰

③ 0.4몰	④ 0.6몰

59. 표준상태의 부탄가스 비중은? (단, 부탄의 분자량은 58이다.)

① 1.0	② 2.0

③ 20.0	④ 30.0

60. 다음은 현열에 대한 설명이다. 맞는 것은?

① 물질이 상태변화 없이 온도가 변할 때 필요한 열이다

② 물질이 온도변화 없이 상태가 변할 때 필요한 열이다

③ 물질이 상태, 온도 모두 변할 때 필요한 열이다

④ 물질이 온도변화 없이 압력이 변할 때 필요한 열이다

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	④	①	③	③	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	③	④	④	②	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	②	④	①	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	④	④	④	③	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	②	④	④	③	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	③	③	②	④	③	②	①