1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2004년 02월 01일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 폭발성 혼합가스의 폭발 2등급 안전 간격은?

① 0.1∼0.3 ㎜	② 0.8∼1.0 ㎜

❸ 0.4∼0.6 ㎜	④ 1.5∼2.0 ㎜

2. 고압가스 저장탱크의 기준으로 틀린 것은?

① 저장탱크는 가스가 누출하지 아니하는 구조로 하고, 규정량 이상의 가스를 저장하는 것에는 가스방출장치를 설치할 것.

② 가연성가스 저온 저장탱크에는 그 저장탱크의 내부압력이 외부압력보다 낮아짐에 따라 그 저장탱크가 파괴되는 것을 방지할 수 있는 조치를 할 것.

③ 가연성가스 및 독성가스의 저장탱크,그 지주에는 온도의 상승을 방지할 수 있는 조치를 할 것.

❹ 독성 가스의 저장탱크에는 그 가스의 용량이 그 저장 탱크 내용적의 80%를 초과하는 것을 방지하는 장치를 설치할 것.

3. 겨울철 LP 가스용기에 서릿발이 생겨 가스가 잘 나오지 아니할 경우 가스를 사용하기 위한 조치로 옳은 것은?

① 연탄불로 쪼인다.

② 용기를 힘차게 흔든다.

❸ 열 습포를 사용한다.

④ 90℃ 정도의 물을 용기에 붓는다.

4. 고압가스용기의 안전점검 기준에 해당되지 않는 것은?

① 용기의 부식, 도색 및 표시확인

② 용기의 캡이 씌워져 있나 프로텍터의 부착여부 확인

③ 재검사 기간의 도래 여부를 확인

❹ 용기의 누설을 성냥불로 확인

5. 다음 중 냉동제조시설에서 냉매설비의 배관이외의 부분의 내압시험 압력은?

❶ 설계압력의 1.5배 이상	② 설계압력의 1.1배 이상

③ 설계압력 이상	④ 기밀시험압력 이상

6. 가스의 폭발범위에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

❶ 비열	② 압력

③ 온도	④ 가스량

7. 산소속의 CO2는 무엇으로 흡수시키는 것이 좋은가?

① 10% Ca(OH)2	❷ 50% KOH

③ 피로카롤 용액	④ AgNO3

8. 산소의 임계압력은?

① 20atm	② 33.5atm

❸ 50.1atm	④ 72.9atm

9. 도시가스 사용시설 중 호스의 길이는 몇 m 이내로 하여야 하는가?

① 1	② 2

❸ 3	④ 4

10. 독성가스의 제독작업에 필요한 보호구의 장착훈련은?

① 1개월마다 1회 이상	② 2개월마다 1회 이상

❸ 3개월마다 1회 이상	④ 6개월마다 1회 이상

11. 가스 폭발이 일어날 수 있는 조건이 아닌 것은?

① 온도	❷ 매개체

③ 조성 및 용기의 크기	④ 압력 및 용기의 형태

12. 도시가스 사용시설(연소기제외)기밀시험 압력은?

❶ 최고 사용 압력의 1.1배 또는 8.4KPa중 높은 압력 이상

② 최고 사용 압력의 1.5배 또는 8.4KPa중 높은 압력 이상

③ 최고 사용 압력의 1.2배 또는 8.4KPa중 높은 압력 이상

④ 최고 사용 압력의 2배 또는 8.4KPa중 높은 압력 이상

13. 다음 가연성 가스 중 위험성이 제일 큰 것은?

① 수소	② 프로판

③ 산화 에틸렌	❹ 아세틸렌

14. 일산화탄소와 공기의 혼합가스 폭발범위는 고압일수록 어떻게 변하는가?

① 넓어진다.	② 변하지 않는다.

❸ 좁아진다.	④ 일정치 않다.

15. 유독가스의 검지법으로 하리슨 시험지를 사용하는 가스는 다음 중 어느 것인가?

① 염소	② 아세틸렌

③ 황화수소	❹ 포스겐

16. 도시가스의 배관내의 상용압력이 4MPa이다. 배관내의 압력이 이상 상승하여 경보장치의 경보가 울리기 시작하는 압력은?

① 4MPa 초과시	❷ 4.2MPa 초과시

③ 5MPa 초과시	④ 5.2MPa 초과시

17. 산소 저장설비에서 화기는 몇 m이내에서 취급해서는 안되는가?

❶ 8m	② 7m

③ 5m	④ 2m

18. 아세틸렌 가스 충전시에 희석제로서 부적합한 것은?

① 메탄	② 프로판

③ 수소	❹ 이산화황

19. 폭발범위에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 공기중 아세틸렌 가스의 폭발범위는 2.5∼81% 이다.

❷ 공기중에서 보다 산소중에서의 폭발범위는 좁아진다.

③ 고온 고압일 때 폭발범위는 대부분 넓어진다.

④ 한계산소 농도치 이하에서는 폭발성 혼합가스를 생성하지 않는다.

20. 가연성 가스가 폭발할 위험이 있는 장소에 전기설비를 할 경우 위험의 정도에 따른 분류가 아닌 것은?

① 0종 장소	② 1종 장소

③ 2종 장소	❹ 3종 장소

21. 가스를 사용하는 일반가정이나 음식점 등에서 호스가 절단 또는 파손으로 다량 가스누출시 사고예방을 위해 신속하게 자동으로 가스누출을 차단하기 위해 설치하는 제품은?

① 중간밸브	② 체크밸브

③ 나사콕크	❹ 휴즈콕크

22. 산소의 취급시 유의할 사항이 아닌 것은?

① 고압의 산소와 유지류 접촉은 위험하다

② 과잉 산소는 인체에 해롭다

❸ 내산화성 재료로 납(Pb)이 사용된다

④ 산소의 화학반응에서 과산화물은 위험성이 있다

23. 가스운반 사고 발생시 조치 사항으로 옳지 않은 것은?

① 부근의 화기를 제거한다

❷ 착화된 경우 잔가스가 남지 않도록 완전 소화 시킨다

③ 안전한 장소로 운반한다

④ 독성가스 누출시에는 제독 시킨다

24. 고압가스 냉매 설비의 기밀 시험시 압축공기를 공급할 때 공기의 온도는?

① 40℃ 이하	② 70℃ 이하

③ 100℃ 이하	❹ 140℃ 이하

25. 도시가스배관의 보호판의 도막두께는 몇 μm 이상 되도록 방청도료를 코팅하는가?

① 50μm	② 60μm

❸ 80μm	④ 100μm

26. 도시가스배관의 설치기준에서 옥외 공동구 벽을 관통하는 배관의 손상 방지 조치가 아닌 것은?

① 지반의 부등침하에 대한 영향을 줄이는 조치

② 보호관과 배관 사이에 가황 고무를 충전하는 조치

③ 공동구의 내외에서 배관에 작용하는 응력의 차단 조치

❹ 배관의 바깥지름에 3cm를 더한 지름의 보호관 설치 조치

27. 도시가스배관이 하천을 횡단하는 배관 주위의 흙이 사질토의 경우, 방호구조물의 비중은?

① 배관의 비중 이상	❷ 물의 비중 이상

③ 토양의 비중 이상	④ 공기의 비중 이상

28. 다음 중 특정설비의 범위에 해당되지 않는 것은?

① 저장탱크	② 저장탱크의 안전밸브

❸ 조정기	④ 기화기

29. 다음 기술중 고압가스 제조설비의 운전에 대하여 올바른 것은?

❶ 압축기의 토출량을 조절하기 위하여 바이패스밸브를 서서히 조작하였다.

② 가연성가스 설비의 가스누설경보기의 경보설정값을 그 가스폭발 하한 농도로 하였다.

③ 운전조작 기준에 저장탱크의 액화가스 이송관에서 누설을 발견시 긴급차단밸브를 조작하는 운전원은 필히 안전관리원의 허가를 득해야 한다.

④ 계장설비에 설치한 인터록기구는 오조작 방지의 목적이 아니다.

30. 가스사고 조사의 주요 목적과 관계가 적은 것은?

① 가스의 피해를 최소화	② 가스사고 예방

❸ 가스사고 유발자 조치	④ 유사사고 재발 방지

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 펌프의 실제 송출유량을 Q, 펌프 내부에서의 누설유량을 0.6Q, 임펠러 속을 지나는 유량을 1.6Q라 할 때 펌프의 체적 효율 (ηV)은?

① 37.5%	② 40%

③ 60%	❹ 62.5%

32. 다음 가스용기의 밸브 중 충전구 나사를 왼나사로 정한 것은 어느 것인가?

① NH3	❷ C2H2

③ CO2	④ O2

33. 다음 중 이음새 없는 용기의 이점이 아닌 것은?

❶ 용접용기에 비해 값이 싸다.

② 고압에 견디기 쉬운 구조이다.

③ 내압에 대한 응력 분포가 균일하다.

④ 맹독성 가스를 충전하는데 사용한다.

34. 보온재의 구비 조건 중 맞지 않는 것은?

① 열전도율이 적을 것

❷ 흡습, 흡수성이 클 것

③ 비중이 적고 적당한 강도가 있을 것

④ 시공이 용이할 것

35. 빙점 이하의 특히 낮은 온도에서 사용되는 LPG 탱크, 화학공업 배관 등에 이용되며, 0.25%의 킬드강으로 제조한 관은 -50℃, 3.5% Ni 강으로 제조한 관은 -100℃까지 사용할 수 있는 관은?

❶ 저온 배관용 강관	② 압력 배관용 강관

③ 고온 배관용 강관	④ 고압 배관용 강관

36. 왕복동식 압축기의 특징이 아닌 것은?

① 무급유식 오일교환 방식

② 저속 회전

❸ 연속적 압축으로 서징 발생

④ 압축효율이 큼

37. 액체 공기의 분리법으로 얻는 가스는?

① 수소	② 염소

❸ 질소	④ 암모니아

38. 다음 보기에서 고압가스 설비의 운전지침에 기재 하여야 할 것 중 적당한 것은?

① ①,②	② ②,③

③ ③,④	❹ ①,④

39. 다음 중 가스미터의 필요 조건으로 옳은 것은?

① 소형이고 용량이 적을 것

② 오차 조정이 어려워 사용자가 임의로 조작하지 못할것

③ 가격이 저렴하고 사용자 수리가 용이할 것

❹ 감도가 예민하고 구조가 간단할 것

40. 브르돈관 압력계 사용시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 항상 검사를 행하고 지시의 정확성을 확인하여 둘 것

② 안전장치를 한 것을 사용할 것

③ 온도변화나 진동, 충격 등이 적은 장소에 설치할 것

❹ 압력계에 가스를 유입하거나 빼낼 때는 신속히 조작 할 것

41. 도시가스의 공급 지역이 넓어 수요가 증가함으로써 가스 압력이 부족하게 될 때 사용되는 가스공급 시설은?

① 가스 홀더	❷ 압송기

③ 정압기	④ 가스 계량기

42. 극저온 저장탱크의 측정에 많이 사용되며 차압에 의해 액면을 측정하는 액면계는?

❶ 햄프슨식 액면계	② 전기저항식 액면계

③ 벨로우즈식 액면계	④ 크링카식 액면계

43. 다음 유량계 중 간접 유량계가 아닌 것은?

① 피토우관	② 오리피스 미터

③ 벤튜리 미터	❹ 습식 가스미터

44. 펌프의 토출구 및 흡입구에서 압력계의 바늘이 흔들리는 동시에 유량이 감소되는 현상은?

① 공동현상	② 수격작용

❸ 맥동현상	④ 흡수작용

45. 다음에서 저온장치 단열법의 종류에 속하지 않는 것은?

① 고진공 단열법	② 상압 단열법

③ 분말진공 단열법	❹ 고압 단열법

3과목 : 가스일반

46. 대기압이 1.0332 ㎏/cm2 이고, 계기압력이 10 ㎏/cm2 일 때 절대압력은 얼마인가?

① 8.9668 ㎏/cm2	② 10.332 ㎏/cm2

③ 103.32 ㎏/cm2	❹ 11.0332 ㎏/cm2

47. 다음 황화수소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 건조된 상태에서 수은, 동과 같은 금속과 반응한다.

② 고압에서는 스텐레스강을 사용한다.

③ 독성이 강하고 고농도 가스를 다량으로 흡입할 경우 즉사 한다.

④ 농질산, 발연질산 등의 산화제와는 심하게 반응한다.

48. 다음의 성질을 갖는 기체는?

① 아세틸렌	② 프로판

❸ 에틸렌	④ 프로필렌

49. 일산화탄소에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 비금속의 산성 산화물이기 때문에 염기와 작용하여 염기물을 생성한다.

② 공기 보다 약간 가벼우므로 수상치환으로 포집한다.

③ 개미산에 진한황산을 작용시켜 만든다.

④ 혈액속의 헤모그로빈과 반응하여 그 활동력을 저하시킨다.

50. 다음 기체들 중에서 비점이 가장 낮은 기체는?

① NH3	② C3H8

③ N2	❹ H2

51. 화씨온도 86[°F]는 몇 ℃ 인가?

❶ 30	② 35

③ 40	④ 45

52. 다음 중 열(熱)에 대한 설명이 틀린 것은?

① 비열이 큰 물질은 열용량이 크다.

② 1 ㎈ 1000배의 열량을 1 ㎉라 한다.

③ 열은 고온에서 저온으로 흐른다.

❹ 비열은 물보다 공기가 크다.

53. 다음 암모니아에 대한 설명 중 적합하지 않은 것은?

① 상온, 상압에서 강한 자극성이 있는 공기보다 가벼운 기체이다.

❷ 가연성 가스이며 독성가스로 액화하기 어려운 기체이다.

③ 산이나 할로겐 원소와는 잘 반응하며 물에 잘 용해하는 가스이다.

④ 허용농도는 25ppm으로 중화제는 물을 사용한다.

54. 압력이 일정하면 기체의 절대온도와 체적은 어떤 관계가 있는가?

❶ 절대온도와 체적은 비례한다.

② 절대온도와 체적은 반비례한다.

③ 절대온도는 체적의 자승에 비례한다.

④ 절대온도는 체적의 자승에 반비례한다.

55. 표준상태에서 에탄 2mol, 프로판 5mol, 부탄 3mol로 구성된 LPG에서 부탄의 중량은 몇 % 인가?

① 13.2	② 48.5

❸ 38.3	④ 24.6

56. 프레온 가스의 원소 성분이 아닌 것은?

① 탄소	② 염소

③ 불소	❹ 산소

57. 다음 보기 중 가연성 가스만으로 짝지어진 것은?

① ①, ②	❷ ②, ④

③ ③, ⑤	④ ④, ⑤

58. 시안화수소 충전에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 용기에 충전하는 시안화수소는 순도가 98%이상 이어야 한다.

② 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 24시간 이상 정치한다.

❸ 시안화수소는 충전 후 30일이 경과되기 전에 다른 용기에 옮겨 충전한다.

④ 시안화수소 충전용기는 1일 1회이상 질산구리 벤젠등의 시험지로 가스누출 검사를 한다.

59. 표준상태에서 가스1m3는 몇 몰인가?

① 22.4	② 37.6

❸ 44.6	④ 58.2

60. 천연가스의 주성분인 메탄의 공기중 폭발범위는?

❶ 5% ~ 15%	② 3.2% ~ 12.5%

③ 2.4% ~ 9.5%	④ 1.9% ~ 8.4%

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	④	①	①	②	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	③	④	②	①	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	④	③	④	②	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	②	①	③	③	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	③	④	④	①	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	①	③	④	②	③	③	①