1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2005년 04월 03일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 아세틸렌을 용기에 충전 시, 미리 용기에 다공질물을 고루 채운 후 침윤 및 충전을 해야 하는데 이때 다공도는 얼마로 해야 하는가?

① 75% 이상, 92% 미만	② 70% 이상, 95% 미만

③ 62% 이상, 75% 미만	④ 92% 이상,

2. 가스운반 시 차량 비치 항목이 아닌 것은?

① 가스 표시 색상

② 가스 특성(온도와 압력과의 관계, 비중, 색깔, 냄새)

③ 인체에 대한 독성 유무

④ 화재, 폭발의 위험성 유무

3. 노출된 배관(매달림 배관)의 점검 통로는 노출된 배관의 길이가 몇 m를 넘는 경우에 설치해야 하는가?

① 5m	② 10m

③ 15m	④ 20m

4. 금속재료에서 고온일 때 가스에 의한 부식으로 옳지 않은 것은?

① 수소에 의한 탈탄

② 암모니아에 의한 강의 질화

③ 이산화탄소에 의한 금속 카아보닐화

④ 황화수소에 의한 황화

5. 다음 온도계 중에서 접촉식 방법의 온도 측정을 하는 온도계가 아닌 것은?

① 더미스트 온도계	② 광고 온도계

③ 압력 온도계	④ 금속저항 온도계

6. 차량에 고정된 탱크 중 독성가스는 내용적을 얼마로 제작하여야 하는가?

① 12000ℓ 이하	② 18000ℓ 이하

③ 15000ℓ 이하	④ 16000ℓ 이하

7. 저장탱크에 액화석유 가스를 충전하는 때에는 가스의 용량이 상용의 온도에서 저장탱크 내용적의 몇 %를 넘지 아니 하여야 하는가?

① 95	② 90

③ 85	④ 80

8. 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 주차 하고자 할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 충전용기를 싣거나 내릴 때를 제외하고는 제1종 보호시설의 부근 및 제2종 보호시설이 밀집된 지역을 피한다.

② 주차 시는 엔진을 정지시킨 후 사이드 브레이크를 걸어 놓는다.

③ 주차를 하고자 하는 주위의 교통상황, 주위의 지형조건 주위의 화기 등을 고려하여 안전한 장소를 택하여 주차한다.

④ 주차 시에는 긴급한 사태를 대비하여 바퀴 고정 목을 사용하지 않는다.

9. 다음은 액화석유가스 사용시설의 시설기준 및 기술기준이다. 설명이 잘못된 것은?

① 용기에 의하여 가스를 사용하는 경우 용기 집합설비를 설치하되, 그 저장능력이 100㎏을 초과하는 경우에는 용기보관실을 설치하여야 한다.

② 저장능력이 500㎏ 이상인 경우에는 저장탱크 또는 소형저장탱크를 설치하여야 한다.

③ 용기의 수량과 압력조정기의 조정압력 및 최대유량은 설치된 연소기의 가스소비량보다 적어야 한다.

④ 주거용 시설이 아닌 저장설비, 감압설비 및 배관은 화기취급장소와 8m 이상 우회거리를 유지하여야 한다. (단, 그 설비내의 것은 제외한다.)

10. 액화 석유 가스 용기 저장실의 통풍구는 어디에 설치하는 것이 옳은 방법인가?

① 저장실 하부 바닥면에 가까운 위치

② 저장실 상부에서 30㎝ 밑에

③ 저장실 중간 부분에

④ 아무데나

11. 저장탱크에 물분무 장치를 설치 시 수원의 수량이 몇 분 이상 연속 방사할 수 있어야 하는가?

① 20분	② 30분

③ 40분	④ 60분

12. 수소 용기의 파열사고 중 취급 사고의 원인이 아닌 것은?

① 용기가 40℃ 이하에서 수소취성을 일으켰다.

② 과충전 시켰다.

③ 용기에 균열이 있었다.

④ 용기 취급이 난폭했다.

13. 가스누출 검지경보장치의 설치에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?

① 가스의 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울릴 것

② 경보를 울린 후에 주위의 농도가 변화되면 경보가 자동적으로 정지할 것

③ 암모니아의 경우 검지에서 발신까지의 시간은 1분 이내일 것

④ 지시계의 눈금은 가연성가스용은 0∼폭발 하한계값 일 것

14. 공기 액화 분리 장치에서 폭발사고가 발생했다. 그 원인에 해당하지 않는 것은?

① 장치 내 질소 생성

② 공기 중의 O3 혼입

③ 공기 취입구로부터의 아세틸렌의 침입

④ 윤활유의 열화에 의한 탄화수소의 생성

15. 다음 가스 중 착화온도가 가장 낮은 것은?

① 메탄	② 에틸렌

③ 아세틸렌	④ 일산화탄소

16. 아세틸렌이나 과산화수소 등이 일으키는 자연발화 현상은?

① 분해열	② 산화열

③ 발화열	④ 중합열

17. 방류둑에는 계단, 사다리 또는 토사를 높이 쌓아올림 등에 의한 출입구를 둘레 몇 m 마다 1개 이상을 두어야 하는가?

① 30	② 40

③ 50	④ 60

18. 고압가스용기를 내압시험한 결과 전증가량이 250cc, 영구 증가량이 15cc이다. 항구증가율은 얼마인가?

① 4%	② 6%

③ 8%	④ 10%

19. 탄화수소에서 탄소의 수가 증가할 때 생기는 현상이 아닌 것은?

① 증기압이 낮아진다.

② 발화점이 낮아진다.

③ 폭발 하한계가 낮아진다.

④ 비등점이 낮아진다.

20. 재충전금지용기에 충전 가능한 가스의 종류 및 충전조건으로 옳지 않은 것은?

① 가연성가스, 독성가스 및 헬륨가스를 제외하고 충전할 것

② 최고충전압력(MPa)의 수치와 내용적(ℓ)의 수치와의 곱이 100 이하일 것

③ 최고충전압력이 35.5MPa 이하이고 내용적이 20리터 이하일 것

④ 최고충전압력이 3.5MPa 이상인 경우에는 내용적이 5리터 이하일 것

21. 용기 또는 용기밸브에 안전밸브를 설치하는 이유는?

① 규정량 이상의 가스를 충전시켰을 때 여분의 가스를 분출하기 위해

② 용기 내 압력이 이상 상승 시 용기파열을 방지하기 위해

③ 가스출구가 막혔을 때 가스출구로 사용하기 위해

④ 분석용 가스출구로 사용하기 위해

22. LPG 사용시설의 고압배관에 안전장치를 설치 해야 되는 저장능력은?

① 저장능력 100㎏ 이상	② 저장능력 150㎏ 이상

③ 저장능력 200㎏ 이상	④ 저장능력 250㎏ 이상

23. 가연성가스의 제조설비 또는 저장설비 중 전기설비 방폭구조를 하지 않아도 되는 가스는?

① 암모니아, 시안화수소

② 암모니아, 염화메탄

③ 브롬화메탄, 일산화탄소

④ 암모니아, 브롬화메탄

24. 실내에 설치된 도시가스(천연가스) 정압기의 가스 누출검지 통보설비에서 검지부의 설치 갯수는?

① 연소기 반경 8m마다 1개

② 연소기 반경 4m마다 1개

③ 바닥둘레 10m마다 1개

④ 바닥둘레 20m마다 1개

25. 도시가스 배관의 보호판은 배관의 정상부에서 몇 ㎝ 이상 높이에 설치하는가?

① 20㎝	② 30㎝

③ 40㎝	④ 60㎝

26. LP GAS 사용 시 주의하지 않아도 되는 것은?

① 완전 연소 되도록 공기 조절기를 조절한다.

② 화력 조절은 가스렌지 콕크로 한다.

③ 사용 시 조정기 압력은 적당히 조절한다.

④ 중간 밸브 개폐는 서서히 한다.

27. 액화석유가스 충전소에서 저장탱크를 지하에 설치하는 경우에는 콘크리트로 저장탱크실을 만들고 그 실내에 설치하여야 한다. 이 때 저장탱크 실내의 공간에는 무엇으로 채워야 하는가?

① 물	② 건조 모래

③ 자갈	④ 콜타르

28. 다음 중 가연성 및 독성가스가 아닌 것은?

① 아크릴로니트릴	② 아황산가스

③ 시안화수소	④ 일산화탄소

29. 다음은 긴급차단 장치에 관한 설명이다. 이 중 옳지 않은 것은?

① 긴급차단 장치는 저장탱크 주밸브의 외측으로서 가능한한 저장탱크의 가까운 위치에 설치해야 한다.

② 긴급차단 장치는 저장탱크 주밸브와 겸용할 수 있다.

③ 긴급차단 장치의 동력원은 그 구조에 따라 액압, 기압, 전기 또는 스프링 등으로 할 수 있다.

④ 긴급차단 장치는 당해 저장탱크로부터 5m 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있어야 한다.

30. 가스누출 검지경보장치 설치 시 검지경보장치의 경보농도값으로 적합한 것은?

① 수소 4% 이하	② 일산화탄소 50ppm 이하

③ 메탄 2.5% 이하	④ 시안화수소 20ppm 이하

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 산소를 제조하기 위한 공기액화 분리장치에서 수유분리기(水油分離器)의 역할 설명으로 옳지 않은 것은?

① 압축기 파손 우려가 있으므로 물이나 오일을 제거한다.

② 오일이 장치 내에 들어가면 폭발위험이 있으므로 오일을 제거한다.

③ 수분이 장치 중에 들어가면 동결하여 Valve 및 배관을 폐쇄하므로 수분을 제거한다.

④ 수유분리기에서는 압축된 공기 중의 수분이나 오일을 가스 유속을 빠르게 하여 분리시킨다.

32. 다음 중 나사이음용 공구와 가장 거리가 먼 것은?

① 파이프바이스	② 파이프커터

③ 익스팬더	④ 파이프렌치

33. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 적당하지 못한 것은?

① 화학적으로 안정되어야 한다.

② 모세관 현상이 적어야 한다.

③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.

④ 온도변화에 의한 밀도가 커야 한다.

34. 다음 액면계 중에서 직접적으로 자동제어에 이용하기가 어려운 것은?

① 유리관식 액면계	② 부력검출식 액면계

③ 부자식 액면계	④ 압력검출식 액면계

35. 캐비테이션(Cavitation)의 방지책으로 틀린 것은?

① 펌프의 설치높이를 낮춘다.

② 양흡입 펌프를 사용한다.

③ 펌프의 회전수를 높게 한다.

④ 수직축 펌프를 사용하고 회전차를 수중에 잠기게 한다.

36. 다음 중 공업적으로 레페반응장치 등에 채택되고 있는 형식의 오토클레이브는?

① 가스교반형	② 진탕형

③ 교반형	④ 회전형

37. 액화가스 저장탱크의 부압방지대책에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

① 다른 저장탱크 또는 설비에서 가스 도입관을 설치한다.

② 액의 이송장치에 압력과 연동하는 긴급차단설비를 설치한다.

③ 불활성가스 도입관을 설치한다.

④ 진공안전밸브를 설치한다.

38. 펌프의 종류 중 용적형 펌프가 아닌 것은?

① 피스톤 펌프	② 터어보 펌프

③ 베인 펌프	④ 기어 펌프

39. 100A 강관을 B(inch)호칭으로 표시한 것은?

① 2B	② 3B

③ 4B	④ 6B

40. LP가스의 특성에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 발화온도가 타연료에 비하여 낮다.

② 연소속도가 타연료에 비하여 빠르다.

③ 도시가스에 비하여 발열량이 크다.

④ 도시가스에 비하여 연소범위가 넓다.

41. 아세틸렌 검지를 위한 시험지와 반응 색은?

① KI전분지 – 청색

② 염화 제1동 착염지 - 적색

③ 염화 파라듐지 – 적색

④ 초산납 시험지 - 흑색

42. 압축기 윤활유의 구비조건에 해당되지 않는 것은?

① 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

② 항유화성이 클 것

③ 정제도가 높아 잔류 탄소량이 클 것

④ 사용가스와 반응하지 않을 것

43. 다음 중 가스종류에 따른 용기재질이 부적합한 것은?

① LPG : 탄소강	② 암모니아 : 동

③ 수소 : 크롬강	④ 염소 : 탄소강

44. 액화가스의 비중이 0.8이고 배관직경이 50㎜일 때 1시간당 유량이 15톤이면 배관내의 평균 유속은 얼마인가?

① 1.8m/s	② 2.66m/s

③ 7.56m/s	④ 8.52m/s

45. 펌프의 축봉장치에서 스타팅 박스 내가 고진공이고, 점성계수가 100Cp(센티포와즈)를 초과하는 액 등에 사용하는 시일방식은?

① 더블 시일형	② 언밸런스 시일형

③ 아웃사이드 시일형	④ 밸런스 시일형

3과목 : 가스일반

46. 아세틸렌 제조에 이용되는 카바이드(CaC2)의 1급에 해당되는 가스 발생량은 몇 ℓ/kg 이상인가?

① 366	② 280

③ 255	④ 225

47. 다음 중 수성가스의 조성에 해당하는 것은?

① CO＋H2	② CO2＋H2

③ CO＋N2	④ CO2＋N2

48. 아세틸렌가스의 폭발과 관계없는 것은?

① 중합폭발	② 산화폭발

③ 분해폭발	④ 화합폭발

49. 엔트로피의 설명 중 틀린 것은?

① 단위는 kcal/kg·K

② 0℃ 포화액의 엔트로피를 1로 규정하였다.

③ 단위중량당의 물체가 얻는 열량을 말한다.

④ 열출입이 없는 단열변화의 경우엔 엔트로피의 증감은 없다.

50. 압력이 높은 순서대로 나열된 것은?

① 100atm → 2㎏/mm2 → 15m 수은주

② 2㎏/mm2 → 15m 수은주 → 100atm

③ 15m 수은주 → 100atm → 2㎏/mm2

④ 2㎏/mm2 → 100atm → 15m 수은주

51. 수분을 함유한 다음 가스 중 탄소강을 부식시키지 않는 가스는?

① CO	② CO2

③ Cl2	④ SO2

52. 물을 전기분해하여 수소를 얻고자 할 때 전해액으로 무엇을 사용하는가?

① 묽은 염산

② 10 ∼ 25%의 수산화나트륨 용액

③ 10 ∼ 25%의 탄산칼슘 용액

④ 10 ∼ 25%의 황산 용액

53. 다음 중 석유 정제 과정에서 발생될 수 없는 가스는?

① 암모니아	② 프로판

③ 메탄	④ 부탄

54. 표준상태에서 1000ℓ의 체적을 갖는 가스상태의 부탄은 몇 ㎏인가?

① 2.59	② 3.12

③ 4.98	④ 5.1

55. 다음 중 물의 증발잠열은 얼마인가?

① 539㎉/㎏	② 79.68㎉/㎏

③ 539㎏/㎉	④ 79.68㎏/㎉

56. 다음 독성가스 중에서 가성소다(NaOH)를 제독제로 사용할 수 없는 것은?

① 시안화수소	② 황화수소

③ 산화에틸렌	④ 염소

57. 모든 조건이 동일할 때 다음 중 어느 기체의 확산속도가 가장 느리게 진행되는가?

① O2	② CO2

③ C3H8	④ C4H10

58. 도시가스 배관이 10m 수직 상승했을 경우 배관내의 압력상승은 얼마나 되겠는가? (단, 가스비중은 0.65이다.)

① 4.52㎜Aq	② 6.52㎜Aq

③ 8.75㎜Aq	④ 10.75㎜Aq

59. 다음은 현열에 대한 설명이다. 맞는 것은?

① 물질이 상태변화 없이 온도가 변할 때 필요한 열이다.

② 물질이 온도변화 없이 상태가 변할 때 필요한 열이다.

③ 물질이 상태, 온도 모두 변할 때 필요한 열이다.

④ 물질이 온도변화 없이 압력이 변할 때 필요한 열이다.

60. 다음 중 일반 기체 상수의 단위는?

① kg·m/kg·K	② kg·m/kcal·K

③ kg·m/m3·K	④ kcal/kg·℃

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	③	②	①	②	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	①	③	①	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	④	②	③	②	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	①	③	①	③	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	②	③	②	①	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	①	①	③	④	①	①	①