1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2007년 09월 16일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 에틸렌 공업용 가스용기에 사용하는 문자의 색상은?

① 적색	② 녹색

③ 흑색	④ 백색

2. 공기 중에서 폭발범위가 가장 넓은 가스는?

① C2H4O	② CH4

③ C2H4	④ C3H8

3. 초저온 용기에 대한 정의로 옳은 것은?

① 임계온도가 50℃ 이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기

② 강판과 동판으로 제조된 용기

③ -50℃ 이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기

④ 단열재로 피복하여 용기내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하도록 조치된 용기

4. 다음 중 가연성가스 제조공장에서 착화의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 정전기

② 사용촉매의 접촉작용

③ 밸브의 급격한 조작

④ 베릴륨 합금제 공구에 의한 충격

5. 가스배관 주위에 매설물을 부설하고자 할 때 이격거리기준은 몇 cm 이상인가?

① 20	② 30

③ 50	④ 60

6. 일반 도시가스 사업의 가스 공급시설의 정압기에 대한 분해점검 시기로 옳은 것은?

① 6개월에 1회 이상	② 1년에 1회 이상

③ 2년에 1회 이상	④ 3년에 1회 이상

7. 아세틸렌을 용기에 충전 시, 미리 용기에 다공질물을 고루 채운 후 침윤 및 충전을 해야 하는데 이 때 다공도는 얼마로 해야 하는가?

① 75% 이상, 92% 미만	② 70% 이상, 95% 미만

③ 62% 이상, 75% 미만	④ 92% 이상

8. 독성가스의 저장설비에서 가스누출에 대비하여 설치하여야 하는 것은?

① 액화방지장치	② 액회수장치

③ 살수장치	④ 흡수장치

9. 고압가스 설비를 수리할 경우 가스설비 내를 대기압 이하까지 가스치환을 생략할 수 없는 것은?

① 사람이 그 설비 밖에서 작업하는 것.

② 당해 가스 설비의 내용적이 1m3 이하인 것.

③ 화기를 사용하지 아니하는 작업인 것.

④ 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적이 10m3 이상의 가스설비에 이르는 사이에 1개 이상의 밸브를 설치할 것.

10. 산소압축기의 내부 윤활제로 사용되는 것은?

① 물 또는 10% 묽은 글리세린수

② 진한 황산

③ 양질의 광유

④ 디젤엔진유

11. 가스누출 경보기의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전원의 전압 등 변동이 ±3% 정도일 때에도 경보밀도가 저하되지 않을 것

② 가연성가스의 경보농도는 폭발하한계의 1/2 이하일 것.

③ 경보를 울린 후 가스 농도가 변하면 원칙적으로 경보를 중지시키는 구조일 것

④ 지시계의 눈금은 가연성가스용은 0 ~ 폭발하한계값일 것

12. 특정고압가스사용시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산소의 저장설비 주위 5m 이내에서는 화기를 취급하지 않도록 할 것.

② 가연성가스의 사용시설 설치실은 누설된 가스가 체류될 수 있도록 할 것.

③ 고압가스 설비는 상용압력의 1.5배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않는 두께일 것.

④ 고압가스 설비에는 저장능력에 관계없이 안전밸브를 설치할 것.

13. 액화가스를 충전하는 탱크는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위하여 무엇을 설치해야 하는가?

① 방파판	② 안전밸브

③ 액면계	④ 긴급차단장치

14. 고압가스 용기의 안전점검 기준에 해당되지 않는 것은?

① 용기의 부식, 도색 및 표시확인

② 용기의 캡이 씌워져 있거나 프로덱터의 부착여부 확인

③ 재검사기간의 도래 여부를 확인

④ 용기의 누설을 성냥불로 확인

15. 고압가스 일반제조시설에서 밸브가 돌출한 충전용기에는 충전한 후 넘어짐 방지조치를 하지 않아도 되는 용량은 내용적 몇 ℓ 미만인가?

① 5	② 10

③ 20	④ 50

16. 포스겐의 취급사항으로 잘못된 것은?

① 포스겐을 함유한 폐기액은 산성물질로 충분히 처리한 후 취급할 것

② 취급 시에는 반드시 방독마스크를 착용할 것

③ 환기시설을 갖출 것

④ 누출 시 용기부식의 원인이 되므로 약간의 누출도 주의할 것

17. 가스의 폭발범위에 영향을 주는 인자로서 가장 거리가 먼 것은?

① 비열	② 압력

③ 온도	④ 가스의 양

18. 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

① ① 30일, ② 90	② ① 30일, ② 95

③ ① 60일, ② 90	④ ① 60일, ② 98

19. 상용압력이 10MPa인 고압가스설비의 내압시험압력은 몇 MPa 이상으로 하여야 하는가?

① 8	② 10

③ 12	④ 15

20. 다음 착화온도에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 탄화수소에서 탄소수가 많은 분자일수록 착화온도는 낮아진다.

② 산소농도가 클수록, 압력이 클수록 착화온도는 낮아진다.

③ 화학적으로 발열량이 높을수록 착화온도는 낮아진다.

④ 반응활성도가 작을수록 착화온도는 낮아진다.

21. 고압가스 저장탱크 2개를 지하에 인접하여 설치하는 경우 상호간에 유지하여야 할 최소거리의 기준은?

① 30cm	② 60cm

③ 1m	④ 3m

22. 아세틸렌에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 액체 아세틸렌은 비교적 안정하다.

② 접촉적으로 수소화하면 에틸렌, 에탄이 된다.

③ 압축하면 탄소와 수소로 자기분해한다.

④ 구리, 은, 수은 등의 금속과 화합 시 아세틸라이드를 생성한다.

23. 인화점이 약 -30℃로 전구 표면이나 증기파이프에 닿기만 해도 발화하는 것은?

① CS2	② C2H2

③ C2H4	④ C3H8

24. 다음 중 가성소다를 제독제로 사용하지 않는 가스는?

① 염소가스	② 염화메탄

③ 아황산가스	④ 시안화수소

25. 다음 중 아세틸렌의 분석에 사용되는 시약은?

① 동암모니아	② 파라듐블랙

③ 발연황산	④ 피로칼롤

26. 고압가스 안전관리상 제1종 보호시설이 아닌 것은?

① 학교	② 여관

③ 주택	④ 시장

27. 다음 가스 검지시의 지시약과 반응색이 맞지 않는 것은?

① 산성가스 - 리트머스지 : 적색

② COCl2 - 하리슨시약 : 심등색

③ CO - 염화파라듐지 : 흑색

④ HCN - 질산구리벤젠지 : 적색

28. 도시가스배관의 외부전원법에 의한 전기방식 설비의 계기류 확인은 몇 개월에 1회 이상 하여야 하는가?

① 1	② 3

③ 6	④ 12

29. 고압가스특정제조에서 지하매설 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 몇 m 이상의 거리를 유지해야 하는가?

① 0.3	② 0.5

③ 1	④ 1.2

30. 다음 중 가스에 대한 정의가 잘못된 것은?

① 압축가스 - 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스

② 액화가스 - 가압ㆍ냉각 등의 방법에 의하여 액체 상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 비점이 40℃ 이하 또는 상용의 온도 이하인 것

③ 독성가스 - 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 300 이하인 인 것

④ 가연성가스 - 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10% 이하인 것과 상한과 하한의 차가 20% 이상인 것

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 저온장치의 단열법 중 일반적으로 사용되는 단열법으로 단열공간에 분말, 섬유 등의 단열재를 충전하는 방법은?

① 상압 단열법	② 진공 단열법

③ 고진공 단열법	④ 다층진공 단열법

32. 펌프의 유량이 100m3/s, 전양정 50m, 효율이 75%일 때 회전수를 20% 증가시키면 소요동력은 몇 배가 되는가?

① 1.73	② 2.36

③ 3.73	④ 4.36

33. 내용적 35ℓ에 압력 0.2MPa의 수압을 걸었더니 내용적이 35.34ℓ로 증가되었다. 이 용기의 항구증가율은 얼마인가? (단, 대기압으로 하였더니 35.03ℓ이었다.)

① 6.8%	② 7.4%

③ 8.0%	④ 8.8%

34. 다음 가스분석법 중 흡수분석법에 해당하지 않는 것은?

① 헴펠법	② 산화동법

③ 올르사트법	④ 게겔법

35. 가스 액화분리장치의 주요 구성부분이 아닌 것은?

① 기화장치	② 정류장치

③ 한냉발생장치	④ 불순물제거장치

36. 2단 감압조정기 사용시의 장점에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 공급압력이 안정하다.

② 용기 교환주기의 폭을 넓힐 수 있다.

③ 중간배관이 가늘어도 된다.

④ 입상에 의한 압력손실을 보정할 수 있다.

37. LPG나 액화가스와 같이 저비점이고 내압이 0.4~0.5MPa 이상인 액체에 주로 사용되는 펌프의 메카니컬 시일 형식은?

① 더블 시일형	② 인사이드 시일형

③ 아웃사이드 시일형	④ 밸런스 시일형

38. 다음 중 충전구가 오른나사인 가연성가스는?

① LPG	② 수소

③ 액화암모니아	④ 시안화수소

39. 기어펌프의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 저압력에 적합하다.

② 토출압력이 바뀌어도 토출량은 크게 바뀌지 않는다.

③ 고점도액의 이송에 적합하다.

④ 흡입양정이 크다.

40. 강관의 스케쥴(schedule)번호가 의미하는 것은?

① 파이프의 길이	② 파이프의 바깥지름

③ 파이프의 무게	④ 파이프의 두께

41. 액화석유가스 이송용 펌프에서 발생하는 이상 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

① 케비테이션	② 수격작용

③ 오일포밍	④ 베이퍼록

42. 다음 ( ) 안에 알맞은 수치를 옳게 나열한 것은?

① ① 98 ② 40	② ① 40 ② 98

③ ① 78 ② 30	④ ① 30 ② 78

43. 열전대 온도계의 원리를 옳게 설명한 것은?

① 금속의 열전도를 이용한다.

② 2종 금속의 열기전력을 이용한다.

③ 금속과 비금속 사이의 유도기전력을 이용한다.

④ 금속의 전기저항이 온도에 의해 변화하는 것을 이용한다.

44. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은?

① 화학적으로 안정되어야 한다.

② 모세관현상이 없어야 한다.

③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.

④ 온도변화에 의한 밀도가 커야 한다.

45. 도시가스제조 공정 중 가열방식에 의한 분류에서 산화나 수첨반응에 의한 발열반응을 이용하는 방식은?

① 외열식	② 자열식

③ 축열식	④ 부분연소식

3과목 : 가스일반

46. 내용적 40ℓ의 용기에 아세틸렌가스 6kg(액비중 0.613)을 충전할 때 다공성물질의 다공도를 90%라 하면 표준상태에서 안전공간은 약 몇 %인가? (단, 아세톤의 비중은 0.8이고, 주입된 아세톤량은 13.9kg이다.)

① 12	② 18

③ 22	④ 31

47. 다음 [보기]에서 염소가스의 성질에 대한 것으로 모두 나열한 것은?

① ①, ②	② ②, ③

③ ①, ③	④ ①, ②, ③

48. 다음 중 압력이 가장 높은 것은?

① 1atm	② 1kg/cm2

③ 8Lb/in2	④ 700㎜Hg

49. 다음 중 수성가스(water gas)의 조성에 해당하는 것은?

① CO ＋ H2

② CO2 ＋ H2

③ CO ＋ N2

④ CO2 ＋ N2

50. 다음 중 물의 비등점을 ℉로 나타내면?

① 32	② 100

③ 180	④ 212

51. 암모니아 합성공정 중 중압법이 아닌 것은?

① 뉴파우더법	② 동공시법

③ IG법	④ 케로그법

52. 일산화탄소의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 산화성이 강한가스이다.

② 공기보다 약간 가벼우므로 수상치환으로 포집한다.

③ 개미산에 진한 황산을 작용시켜 만든다.

④ 혈액속의 헤모글로빈과 작용하여 산소의 운반력을 저하시킨다.

53. 프로판을 완전 연소시켰을 때 주로 생성되는 물질은?

① CO2, H2

② CO2, H2O

③ C2H4, H2O

④ C4H10, CO

54. 다음 에너지에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 열역학 제 0법칙은 열평형에 관한 법칙이다.

② 열역학 제 1법칙은 열과 일사이의 방향성을 제시한다.

③ 이상기체를 정압하에서 가열하면 체적은 증가하고 온도는 상승한다.

④ 혼합기체의 압력은 각 성분의 분압의 합과 같다는 것은 돌턴의 법칙이다.

55. 다음 중 수돗물의 살균과 섬유의 표백용으로 주로 사용되는 가스는?

① F2	② Cl2

③ O2	④ CO2

56. 임계온도(critical temperature)에 대하여 옳게 설명한 것은?

① 액체를 기화시킬 수 있는 최고의 온도

② 가스를 기화시킬 수 있는 최저의 온도

③ 가스를 액화시킬 수 있는 최고의 온도

④ 가스를 액화시킬 수 있는 최저의 온도

57. 다음 중 드라이아이스의 제조에 사용되는 가스는?

① 일산화탄소	② 이산화탄소

③ 아황산가스	④ 염화수소

58. LPG에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 액체 상태는 물(비중 1)보다 가볍다.

② 기화열이 커서 액체가 피부에 닿으면 동상의 우려가 있다.

③ 공기와 혼합시켜 도시가스의 원료로도 사용된다.

④ 가정에서 연료용으로 사용하는 LPG는 올레핀계 탄화수소이다.

59. 낮은 압력에서 방전시킬 때 붉은색을 방출하는 비활성기체는?

① He	② Kr

③ Ar	④ Xe

60. 아세틸렌의 폭발하한은 부피로 2.5%이다. 가로 2m, 세로 2.5m, 높이 2m인 공간에 아세틸렌이 약 몇 g이 누출되면 폭발할 수 있는가? (단, 표준상태라고 가정하고, 아세틸렌의 분자량은 26이다.)

① 25	② 29

③ 250	④ 290

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	④	②	③	①	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	①	①	①	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	③	③	④	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	②	①	②	④	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	④	②	③	④	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	②	②	③	②	④	③	④