1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2008년 03월 30일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 겨울철 LP가스용기에 서릿발이 생겨 가스가 나오지 않을 경우 가스를 사용하기 위한 가장 적절한 조치는?

① 연탄불로 쪼인다.

② 용기를 힘차게 흔든다.

③ 열습포를 사용한다.

④ 90℃ 정도의 물을 용기에 붓는다.

2. 품질검사 기준 중 산소의 순도측정에 사용되는 시약은?

① 동·암모니아 시약

② 발연황산 시약

③ 피로갈롤 시약

④ 하이드로 썰파이드 시약

3. 가스 중독의 원인이 되는 가스가 아닌 것은?

① 시안화수소	② 염소

③ 아황산가스	④ 수소

4. 고압가스 용기 중 동일 차량에 혼합 적재하여 운반하여도 무방한 것은?

① 산소와 질소, 탄산가스

② 염소와 아세틸렌, 암모니아 또는 수소

③ 동일 차량에 용기의 밸브가 서로 마주보게 적재한 가연성가스와 산소

④ 충전용기와 위험물안전관리법이 정하는 위험물

5. 도시가스의 가스발생설비, 가스정제설비, 가스홀더 등이 설치된 장소 주위에는 철책 또는 철망 등의 경계책을 설치하여야 하는데 그 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 1	② 1.5

③ 2.0	④ 3.0

6. 도시가스 사용시설 중 20A가스관에 대한 고정 장치의 간격으로 옳은 것은?

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 5m

7. LP가스용기 충전시설 중 지상에 설치하는 경우 저장탱크의 주위에는 액상의 LP가스가 유출하지 아니하도록 방류둑을 설치하여야 한다. 다음 중 얼마의 저장량 이상일 때 방류둑을 설치하여야 하는가?

① 500톤	② 1,000톤

③ 1,500톤	④ 2,000톤

8. 고압가스를 차량으로 운반할 때 몇 km 이상의 거리를 운행하는 경우에 중간에 휴식을 취한 후 운행하도록 되어 있는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

9. 도시가스 공급시설 중 저장탱크 주위의 온도상승 방지를 위하여 설치하는 고정식 물분무장치의 단위면적당 방사능력 기준은?(단, 단열재를 피복한 준내화구조 저장탱크가 아니다.)

① 2.5ℓ/분·m2 이상

② 5ℓ/분·m2 이상

③ 7.5ℓ/분·m2 이상

④ 10ℓ/분·m2 이상

10. 일산화탄소와 공기의 혼합가스는 압력이 높아지면 폭발범위는 어떻게 되는가?

① 변함없다.	② 좁아진다.

③ 넓어진다.	④ 일정치 한다.

11. 다음 중 공기 중에서의 폭발범위가 가장 넓은 가스는?

① 황화수소	② 암모니아

③ 산화에틸렌	④ 프로판

12. 차량에 고정된 탱크로부터 가스를 저장탱크에 이송할 때의 작업 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

① 부근에 화기의 유무를 확인한다.

② 차바퀴 전후를 고정목으로 고정한다.

③ 소화기를 비치한다.

④ 정전기제거용 접지코드를 제거한다.

13. LP가스설비 중 조정기(Regulator)사용의 주된 목적은?

① 유량 조절	② 발열량 조절

③ 유속조절	④ 공급압력 조절

14. 고압가스 충전용기 파열사고의 직접 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 질소 용기 내에 5%의 산소가 존재할 때

② 재료의 불량이나 용기가 부식되었을 때

③ 가스가 과충전되어 있을 때

④ 충전용기가 외부로부터 열을 받았을 때

15. 고압가스 특정제조의 플레어스택 설치기준에 대한 설명이 아닌 것은?

① 가연성가스가 플레어스택에 항상 10%정도 머물 수 있도록 그 높이를 결정하여 시설한다.

② 플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 시설에 영향을 미치지 않도록 안전한 높이와 위치에 설치한다.

③ 플레어스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료와 구조이어야 한다.

④ 파이롯트 버너를 항상 점화하여 두는 등 플레어스택에 관련된 폭발을 방지하기 위한 조치를 한다.

16. 다음 운전 중의 제조설비에 대한 일일점검 항목이 아닌 것은?

① 회전기계의 진동, 이상음, 이상온도상승

② 인터록의 작동

③ 제조설비 등으로부터의 누출

④ 제조설비의 조업조건의 변동상황

17. 액화석유가스를 자동차에 충전하는 충전호스의 길이는 몇 m이내이어야 하는가?(단, 자동차 제조공정 중에 설치된 것을 제외한다.)

① 3	② 5

③ 8	④ 10

18. 도시가스사업법에 정한 중압의 기준은?

① 0.1MPa 미만의 압력

② 1MPa 미만의 압력

③ 0.1MPa 이상 1MPa 미만의 압력

④ 1MPa 이상의 압력

19. 압축 가연성가스를 몇 m3 이상을 차량에 적재하여 운반하는 때에 운반책임자를 동승시켜 운반에 대한 감독 또는 지원을 하도록 되어 있는가?

① 100	② 300

③ 600	④ 1000

20. 0℃, 1atm에서 4ℓ이던 기체는 273℃, 1atm일 때 몇 ℓ가 되는가?

① 2	② 4

③ 8	④ 12

21. 다음 중 용기보관장소에 충전용기를 보관할 때의 기준으로 틀린 것은?

① 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 보관할 것

② 가연성가스, 독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 보관할 것

③ 충전용기는 항상 50℃ 이하의 온도를 유지하고 직사광선을 받지 아니하도록 할 것

④ 용기보관 장소의 주위 2m이내에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질을 주지 아니할 것

22. 액화가스를 충전하는 탱크는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위하여 무엇을 설치하는가?

① 방파판	② 보호판

③ 박강판	④ 후강판

23. 다음 중 독성가스 제해설비를 갖추어야 하는 시설이 아닌 것은?

① 아황산가스 및 암모니아 충전설비

② 염소 및 황화수소 충전설비

③ 프레온가스를 사용하는 냉동제조시설 및 충전시설

④ 염화메탄 충전설비

24. 일산화탄소의 경우 가스누출검지 경보장치의 검지에서 발신까지 설리는 시간은 경보농도의 1.6배 농도에서 몇 초 이내로 규정되어 있는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 60

25. 가연성 물질을 취급하는 설비의 주위라 함은 방류둑을 설치한 가연성가스 저장탱크에서 당해 방류둑 외면으로부터 몇 m이내를 말하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

26. 다음 중 독성가스의 가스설비 배관을 2중관으로 하지 않도록 되는 가스는?

① 암모니아	② 염소

③ 황화수소	④ 불소

27. 용기 밸브의 그랜드 너트의 6각 모서리에 V형의 홈을 낸 것은 무엇을 표시하는가?

① 왼나사임을 표시	② 오른나사임을 표시

③ 암나사임을 표시	④ 수나사임을 표시

28. 산소 없이 분해폭발을 일으키는 물질이 아닌 것은?

① 아세틸렌	② 히드라진

③ 산화에틸렌	④ 시안화수소

29. 다음 중 천연가스 지하 매설 배관의 퍼지용으로 주로 사용되는 가스는?

① H2	② Co2

③ N2	④ O2

30. 선박용 액화석유가스 용기의 표시방법으로 옳은 것은?

① 용기의 상단부에 폭 2cm의 황색 띠를 두 줄로 표시한다.

② 용기의 상단부에 폭 2cm의 백색 띠를 두 줄로 표시한다.

③ 용기의 상단부에 폭 5cm의 황색 띠를 한 줄로 표시한다.

④ 용기의 상단부에 폭 2cm의 백색 띠를 한 줄로 표시한다.

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 가스버너의 일반적인 구비조건으로 옳지 않은 것은?

① 화염이 안정될 것

② 부하조절비가 적을 것

③ 저공기비로 완전 연소할 것

④ 제어하기 쉬울 것

32. LPG, 액화가스와 같은 저비점의 액체에 가장 적합한 펌프의 축봉 장치는?

① 싱글시일형	② 더블시일형

③ 언밸런스시일형	④ 밸런스시일형

33. 다음 흡수분석법 중 오르자트법에 의해서 분석되는 가스가 아닌 것은?

① CO2	② C2H6

③ O2	④ CO

34. 다음 중 저압식 공기액화 분리장치에서 사용되지 않는 장치는?

① 여과기	② 축냉기

③ 액화기	④ 중간냉각기

35. 다음 중 고압가스용 금속재료에서 내질화성(耐窒化性)을 증대시키는 원소는?

① Ni	② Al

③ Cr	④ Mo

36. 다음 중 비접촉식 온도계에 해당하는 것은?

① 열전온도계	② 압력식온도계

③ 광고온도계	④ 저항온도계

37. 나사압축기에서 숫로터 직경 150㎜, 로터 길이 100㎜, 숫로터 회전수 350rpm이라고 할 때 이론적 토출량은 약 몇 m3/min인가?(단, 로터 형상에 의한 계수(Cv)는 0.476이다.)

① 0.11	② 0.21

③ 0.37	④ 0.47

38. 공기액화 분리기 내의 CO2를 제거하기 위해 NaOH수용액을 사용한다. 1.0kg의 CO2를 제거하기 위해서는 약 몇 kg의 NaOH를 가해야 하는가?

① 0.9	② 1.8

③ 3.0	④ 3.8

39. 다음 중 정유가스(off가스)의 주성분은?

① H2＋CH4	② CH4＋CO

③ H2＋CO	④ CO＋C3H8

40. 다음 유량계 중 간접 유량계가 아닌 것은?

① 피토관	② 오리피스 미터

③ 벤튜리 미터	④ 습식가스미터

41. 다음 중 주철관에 대한 접합법이 아닌 것은?

① 기계적 접합	② 소켓 접합

③ 플레어 접합	④ 빅토리 접합

42. 펌프의 캐비테이션 발생에 따라 일어나는 현상이 아닌 것은?

① 양정곡선이 증가한다.

② 효율곡선이 저하한다.

③ 소음과 진동이 발생한다.

④ 깃에 대한 침식이 발생한다.

43. 흡수식냉동기에서 냉매로 물을 사용할 경우 흡수제로 사용하는 것은?

① 암모니아	② 사염화에탄

③ 리튬브로마이드	④ 파라핀유

44. LP가스를 자동차연료로 사용할 때의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 완전연소가 쉽다.

② 배기가스에 독성이 적다.

③ 기관의 부식 및 마모가 적다.

④ 시동이나 급가속이 용 이하다.

45. 가스 액화분리장치 중 축냉기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 열교환기이다.

② 수분을 제거시킨다.

③ 탄산가스를 제거시킨다.

④ 내부에는 열용량이 적은 충전물이 들어 있다.

3과목 : 가스일반

46. 다음 암모니아에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 무색·무취의 가스이다.

② 암모니아가 분해하면 질소와 수소가 된다.

③ 물에 잘 용해된다.

④ 유안 및 요소의 제조에 이용된다.

47. 다음 탄화수소에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 외부의 압력이 커지게 되면 비등점은 낮아진다.

② 탄소수가 같을 때 포화 탄화수소는 불포화 탄화수소보다 비등점이 높다.

③ 이성체 화합물에서는 normal은 iso보다 비등점이 높다.

④ 분자 중의 탄소 원자수가 많아질수록 비등점은 높아진다.

48. 에틸렌(C2H4)이 수소와 반응할 때 일으키는 반응은?

① 환원반응	② 분해반응

③ 제거반응	④ 첨가반응

49. 다음 비열(比熱)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 어떤 물질 1kg을 1℃변화시킬 수 있는 열량이다.

② 일반적으로 금속은 비열이 작다.

③ 비열이 큰 물질일수록 온도의 변화가 쉽다.

④ 물의 비열은 약 1kcal/kg·℃이다.

50. 진공압이 57cmHg일 때 절대압력은?(단, 대기압은 760㎜Hg이다.)

① 0.19kg/cm2.a	② 0.26kg/cm2.a

③ 0.31kg/cm2.a	④ 0.38kg/cm2.a

51. 다음 보기와 같은 반응은 어떤 반응인가?

① 첨가	② 치환

③ 중합	④ 축합

52. 다음 온도의 환산식 중 틀린 것은?

① ℉ = 1.8℃＋32	② ℃ = 5/9(℉-32)

③ °R = 460＋℉	④ °R = (5/9)K

53. 산소용기에 부착된 압력계의 읽음이 10kgf/cm2이었다. 이 때 절대압력은 몇 kgf/cm2인가?(단, 대기압은 1.033kgf/cm2이다.)

① 1.0332	② 8.967

③ 10	④ 11.033

54. 파라핀계 탄화수소 중 가장 간단한 형의 화합물로서 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료는?

① 액화천연가스	② 액화석유가스

③ off가스	④ 나프타

55. 다음 수소(H2)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 3중 수소는 방사능을 갖는다.

② 밀도가 크다.

③ 금속재료를 취화시키지 않는다.

④ 열전달율이 아주 작다.

56. 다음 1기압(atm)과 같지 않는 것은?

① 760㎜Hg	② 0.9807bar

③ 10.332mH2O	④ 101.3KPa

57. 다음 중 일반적인 석유정제 과정에서 발생되지 않는 가스는?

① 암모니아	② 프로판

③ 메탄	④ 부탄

58. 다음 산소에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 폭발한계는 공기 중과 비교하면 산소 중에서는 현저하게 넓어진다.

② 화학반응에 사용하는 경우에는 산화물이 생성되어 폭발의 원인이 될 수 있다.

③ 산소는 치료의 목적으로 의료계에 널리 이용되고 있다.

④ 환원성을 이용하여 금속 제련에 사용한다.

59. 다음 아세틸렌에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 연소 시 고열을 얻을 수 있어 용접용으로 쓰인다.

② 압축하면 폭발을 일으킨다.

③ 2중 결합을 가진 불포화탄화수소이다.

④ 구리, 은과 반응하여 폭발성의 화합물을 만든다.

60. 프로판가스 1kg의 기화열은 약 몇 kcal인가?

① 75	② 92

③ 102	④ 539

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	①	②	②	②	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	①	①	②	②	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	②	④	①	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	④	①	③	③	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	④	④	①	①	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	①	①	②	①	④	③	③