1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2013년 04월 14일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. LPG 충전시설의 충전소에 기재한 “화기엄금”이라고 표시한 게시판의 색깔로 옳은 것은?

① 황색바탕에 흑색글씨	② 황색바탕에 적색글씨

③ 흰색바탕에 흑색글씨	④ 흰색바탕에 적색글씨

2. 특정고압가스사용시설 중 고압가스 저장량이 몇 kg 이상인 용기보관실에 있는 벽을 방호벽으로 설치하여야 하는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 500

3. 도시가스 중 음식물쓰레기, 가축 분뇨, 하수슬러지 등 유기성폐기물로부터 생성된 기체를 정제한 가스로서 메탄이 주성분인 가스를 무엇이라 하는가?

① 천연가스	② 나프타부생가스

③ 석유가스	④ 바이오가스

4. 방폭전기기기의 용기 내부에서 가연성가스의 폭발이 발생할 경우 그 용기가 폭발압력에 견디고, 접합면, 개구부 등을 통해 외부의 가연성가스에 인화되지 않도록 한 방폭구조는?

① 내압(耐壓) 방폭구조	② 유입(油入) 방폭구조

③ 압력(壓力) 방폭구조	④ 본질안전 방폭구조

5. 독성가스 여부를 판정할 때 기준이 되는 “허용농도”를 바르게 설명한 것은?

① 해당가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 7일 이내에 그 흰쥐의 1/2 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다.

② 해당가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 24시간동안 계속하여 노출시킨 경우 7일 이내에 그 흰쥐의 1/2 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다.

③ 해당가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 1/2 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다.

④ 해당가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 24시간동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 1/2 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다.

6. 다음 보기의 독성가스 중 독성(LC50)이 가장 강한 것과 가장 약한 것을 바르게 나열한 것은?

① ①, ②	② ①, ④

③ ③, ②	④ ③, ④

7. 다음 가연성가스 중 공기 중에서의 폭발 범위가 가장 좁은 것?

① 아세틸렌	② 프로판

③ 수소	④ 일산화탄소

8. 산소 가스설비의 수리 및 청소를 위한 저장탱크 내의 산소를 치환할 때 산소측정기 등으로 치환결과를 측정하여 산소의 농도가 최대 몇 % 이하가 될 때까지 계속하여 치환작업을 하여야 하는가?

① 18%	② 20%

③ 22%	④ 24%

9. 원심식압축기를 사용하는 냉동설비는 그 압축기의 원동기 정격출력 몇 kw를 1일의 냉동능력 1톤으로 산정하는가?

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 2.0

10. 다음의 고압가스의 용량을 차량에 적재하여 운반할 때 운반책임자를 동승시키지 않아도 되는 것은?

① 아세틸렌 : 400m3

② 일산화탄소 : 700m3

③ 액화염소 : 6500kg

④ 액화석유가스 : 2000kg

11. 고압가스 제조시설에 설치되는 피해저감설비로 방호벽을 설치해야하는 경우가 아닌 것은?

① 압축기와 충전장소 사이

② 압축기와 가스충전용기 보관장소 사이

③ 충전장소와 충전용 주관밸브 조작밸브 사이

④ 압축기와 저장탱크 사이

12. 고압가스의 제조시설에서 실시하는 가스설비의 점검 중 사용개시 전에 점검할 사항이 아닌 것은?

① 기초의 경사 및 침하

② 인터록, 자동제어장치의 기능

③ 가스설비의 전반적인 누출 유무

④ 배관 계통의 밸브 개폐 상황

13. 액화가스를 운반하는 탱크로리(차량에 고정된 탱크)의 내부에 설치하는 것으로서 탱크 내 액화가스 액면요동을 방지하기 위해 설치하는 것은?

① 폭발방지장치	② 방파판

③ 압력방출장치	④ 다공성 충진제

14. 가스공급 배관 용접 후 검사하는 비파괴 검사방법이 아닌 것은?

① 방사선투과검사	② 초음파탐상검사

③ 자분탐상검사	④ 주사전자현미경검사

15. 산소 저장설비에서 저장능력이 9,000m3 일 경우 1종 보호시설 및 2종 보호시설과의 안전거리는?

① 8m, 5m	② 10m, 7m

③ 12m, 8m	④ 14m, 9m

16. 액화석유가스의 시설기준 중 저장탱크의 설치 방법으로 틀린 것은?

① 천장, 벽 및 바닥의 두께가 각각 30cm 이상의 방수조치를 한 철근콘크리트구조로 한다.

② 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 60cm 이상으로 한다.

③ 저장탱크에 설치한 안전밸브에는 지면으로부터 5m 이상의 방출관을 설치한다.

④ 저장탱크 주위 빈 공간에는 세립분을 25% 이상 함유한 마른 모래를 채운다.

17. 다음 중 고압가스의 성질에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

① 가연성 가스	② 액화 가스

③ 조연성 가스	④ 불연성 가스

18. 다음 중 화학적 폭발로 볼 수 없는 것은?

① 증기폭발	② 중합폭발

③ 분해폭발	④ 산화폭발

19. 가연성가스의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 누출 시 산소결핍에 의한 질식의 위험성이 있다.

② 가스의 온도 및 압력이 높을수록 위험서이 커진다.

③ 폭발한계가 넓을수록 위험하다.

④ 폭발하한이 높을수록 위험하다.

20. 시안화수소의 중합폭발을 방지할 수 있는 안정제로 옳은 것은?

① 수증기, 질소	② 수증기, 탄산가스

③ 질소, 탄산가스	④ 아황산가스, 황산

21. LPG를 수송할 때의 주의사항으로 틀린 것은?

① 운전중이나 정차중에도 허가된 장소를 제외하고는 담배를 피워서는 안 된다.

② 운전자는 운전기술 외에 LPG의 취급 및 소화기 사용 등에 관한 지식을 가져야 한다.

③ 주차할 때는 안전한 장소에 주차하며, 운반책임자와 운전자는 동시에 차량에서 이탈하지 않는다.

④ 누출됨을 알았을 때는 가까운 경찰서, 소방서까지 직접 운행하여 알린다.

22. 염소의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 상온, 상압에서 황록색의 기체이다.

② 수분 존재 시 철을 부식시킨다.

③ 피부에 닿으면 손상의 위험이 있다.

④ 암모니아와 반응하여 푸른 연기를 생성한다.

23. 수소에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 수소용기의 안전밸브는 가용전식과 파열판식을 병용한다.

② 용기밸브는 오른나사이다.

③ 수소 가스는 피로카를 시약을 사용한 오르자트법에 의한 시험법에서 순도가 98.5% 이상이어야 한다.

④ 공업용 용기의 도색을 주황색으로 하고 문자의 표시는 백색으로 한다.

24. 다음 중 폭발성이 예민하므로 마찰 및 타격으로 격렬히 폭발하는 물질에 해당되지 않는 것은?

① 황화질소	② 메틸아민

③ 염화질소	④ 아세틸라이드

25. 고압가스 특정제조시설 중 철도부지 밑에 매설하는 배관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관의 외면으로부터 그 철도부지의 경계까지는 1m 이상의 거리를 유지한다.

② 지표면으로부터 배관의 외면까지의 깊이를 60cm 이상 유지한다.

③ 배관은 그 외면으로부터 궤도 중심과 4m 이상 유지한다.

④ 지하철도 등을 횡단하여 매설하는 배관에는 전기방식조치를 강구한다.

26. 다음 중 같은 저장실에 혼합 저장이 가능한 것은?

① 수소와 염소가스	② 수소와 산소

③ 아세틸렌가스와 산소	④ 수소와 질소

27. 용기 부속품에 각인하는 문자 중 질량을 나타내는 것은?

① TP	② W

③ AG	④ V

28. 고압가스특정제조시설에서 지하매설 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 몇 m 이상 거리를 유지하여야 하는가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.3	④ 0.5

29. 도시가스 사용시설 중 가스계량기와 다음 설비와의 안전거리의 기준으로 옳은 것은?

① 전기계량기와는 60cm 이상

② 전기접속기와는 60cm 이상

③ 전기점멸기와는 60cm 이상

④ 절연조치를 하지 않는 전선과는 30cm 이상

30. 고압가스 제조설비에서 누출된 가스의 확산을 방지할 수 있는 제해조치를 하여야 하는 가스가 아닌 것은?

① 이산화탄소	② 암모니아.

③ 염소	④ 염화메틸

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 흡수식냉동기에서 냉매로 물을 사용할 경우 흡수제로 사용하는 것은?

① 암모니아	② 사염화에탄

③ 리튬브로마이드	④ 파라핀유

32. 다음 중 이음매 없는 용기의 특징이 아닌 것은?

① 독성 가스를 충전하는데 사용한다.

② 내압에 대한 응력 분포가 균일하다.

③ 고압에 견디기 어려운 구조이다.

④ 용접용기에 비해 값이 비싸다.

33. 부유 피스톤형 압력계에서 실린더 지름 5cm, 추와 피스톤의 무게가 130kg 일 때, 이 압력계에 접속된 부르동관의 압력계 눈금이 7kg/cm2를 나타내었다. 그 부르동관 압력계의 오차는 약 몇 % 인가?

① 5.7	② 6.6

③ 9.7	④ 10.5

34. 다음 고압가스 설비 중 축열식 반응기를 사용하여 제조하는 것은?

① 아크릴로라이드	② 염화비닐

③ 아세틸렌	④ 에틸벤젠

35. 열기전력을 이용한 온도계가 아닌 것은?

① 백금 - 백금·로듐 온도계

② 동 - 콘스탄탄 온도계

③ 철 - 콘스탄탄 온도계

④ 백금 - 콘스탄탄 온도계

36. 다음 중 유체의 흐름방향을 한 방향으로만 흐르게 하는 밸브는?

① 글로우밸브	② 체크밸브

③ 앵글밸브	④ 게이트밸브

37. 다음 가스 분석 중 화학분석법에 속하지 않는 방법은?

① 가스크로마토그래피법	② 중량법

③ 분광광도법	④ 요오드적정법

38. 다음 고압장치의 금속재료 사용에 대한 설명으로 옳은 것은?

① LNG 저장탱크 - 고장력강

② 아세틸렌 압축기 실린더 - 주철

③ 암모니아 압력계 도관 - 동

④ 액화산소 저장탱크 - 탄소강

39. 고압가스 설비의 안전장치에 관한 설명 중 옳지 않는 것은?

① 고압가스 용기에 사용되는 가용전은 열을 받으면 가용합금이 용해되어 내부의 가스를 방출한다.

② 액화가스용 안전밸브의 토출량은 저장탱크 등의 내부의 액화가스가 가열될 때의 증발량 이상이 필요하다.

③ 급격한 압력상승이 있는 경우에는 파열판은 부적당하다.

④ 펌프 및 배관에는 압력상승 방지를 위해 릴리프 밸브가 사용된다.

40. 다음 중 압력계 사용 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 정기적으로 점검한다.

② 압력계의 눈금판은 조작자가 보기 쉽도록 안면을 향하게 한다.

③ 가스의 종류에 적합한 압력계를 선정한다.

④ 압력의 도입이나 배출은 서서히 행한다.

41. LPG(C4H10) 공급방식에서 공기를 3배 희석했다면 발열량은 약 몇 kcal/Sm3이 되는가? (단, C4H10의 발열량은 30000kcal/Sm3으로 가정한다.)

① 5000	② 7500

③ 10000	④ 11000

42. 고압가스제조소의 작업원은 얼마의 기간 이내에 1회 이상 보호구의 사용훈련을 받아 사용방법을 숙지하여야 하는가?

① 1개월	② 3개월

③ 6개월	④ 12개월

43. 고점도 액체나 부유 현탁액의 유체 압력측정에 가장 적당한 압력계는?

① 벨로우즈	② 다이어프램

③ 부르동관	④ 피스톤

44. 내산화성이 우수하고 양파 썩는 냄새가 나는 부취제는?

① T.H.T	② T.B.M

③ D.M.S	④ NAPHTHA

45. 계측기기의 구비조건으로 틀린 것은?

① 설치장소 및 주위조건에 대한 내구성이 클 것

② 설비비 및 유지비가 적게 들것

③ 구조가 간단하고 정도(精度)가 낮을 것

④ 원거리 지시 및 기록이 가능할 것

3과목 : 가스일반

46. 다음 중 화씨온도와 가장 관계가 깊은 것은?

① 표준대기압에서 물의 어는점을 0으로 한다.

② 표준대기압에서 물의 어는점을 12로 한다.

③ 표준대기압에서 물의 끓는점을 100으로 한다.

④ 표준대기압에서 물의 끓는점을 212로 한다.

47. 다음 주 부탄가스의 완전연소 반응식은?

① C3H8＋4O2 → 3CO2＋5H2O

② C3H8＋5O2 → 3CO2＋4H2O

③ C4H10＋602 → 4CO2＋5H2O

④ 2C4H10＋1302 → 8CO2＋10H2O

48. LP 가스의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 온도변화에 따른 액 팽창률이 크다

② 석유류 또는 동, 식물유나 천연고무를 잘 용해시킨다.

③ 물에 잘 녹으며 알코올과 에테르에 용해된다.

④ 액체는 물보다 가볍고, 기체는 공기보다 무겁다.

49. 가스배관 내 잔류물질을 제거할 때 사용하는 것이 아닌 것은?

① 피그	② 거버너

③ 압력계	④ 컴프레서

50. 염소에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 황록색을 띠며 독성이 강하다.

② 표백작용이 있다.

③ 액상은 물보다 무겁고 기상은 공기보다 가볍다.

④ 비교적 쉽게 액화된다.

51. 도시가스 제조공정 중 접촉분해공정에 해당하는 것은?

① 저온수증기 개질법	② 열분해 공정

③ 부분연소 공정	④ 수소화분해 공정

52. -10℃ 인 얼음 10kg을 1기압에서 증기로 변화시킬 때 필요한 열량은 약 몇 kcal 인가? (단, 얼음의 비열은 0.5kcal/kg.℃, 얼음의 용해열은 80kcal/kg, 물의 기화열은 539kcal/kg 이다.)

① 5400	② 6000

③ 6240	④ 7240

53. 다음 중 1atm과 다른 것은?

① 9.8N/m2	② 101325Pa

③ 14.7 lb/in2	④ 10.332 mH2O

54. 산소 가스의 품질검사에 사용되는 시약은?

① 동·암모니아 시약

② 피로카롤 시약

③ 브롬 시약

④ 하이드로 썰파이드 시약

55. 표준상태에서 산소의 밀도는 몇 g/L 인가?

① 1.33	② 1.43

③ 1.53	④ 1.63

56. 공기 중에 누출 시 폭발 위험이 가장 큰 가스는?

① C3H8	② C4H10

③ CH4	④ C2H2

57. 표준물질에 대한 어떤 물질의 밀도는 비를 무엇이라고 하는가?

① 비중	② 비중량

③ 비용	④ 비열

58. LP가스가 증발할 때 흡수하는 열을 무엇이라 하는가?

① 현열	② 비열

③ 잠열	④ 융해열

59. LP가스를 자동차연료로 사용할 때의 장점이 아닌 것은?

① 배기가스의 독성이 가솔린보다 적다.

② 완전연소로 발열량이 높고 청결하다.

③ 옥탄가가 높아서 녹킹현상이 없다.

④ 균일하게 연소되므로 엔진수명이 연장된다.

60. 다음 중 염소의 주된 용도가 아닌 것은?

① 표백	② 살균

③ 염화비닐 합성	④ 강재의 녹 제거용

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	①	③	③	②	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	④	③	④	②	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	②	②	④	②	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	③	④	②	①	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	②	③	④	④	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	①	②	④	①	③	③	④