1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2014년 07월 20일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 건축물 내 도시가스 매설배관으로 부적합한 것은?

① 동관

❷ 강관

③ 스테인리스강

④ 가스용 금속플렉시블호스

2. 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 몇 시간 정치한 뒤 가스의 누출검사를 해야 하는가?

① 6	② 12

③ 18	❹ 24

3. 도시가스공급시설의 공사계획 승인 및 신고대상에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 제조소 안에서 액화가스용저장탱크의 위치변경 공사는 공사계획 신고대상이다.

❷ 밸브기지의 위치변경 공사는 공사계획 신고대상이다.

③ 호칭지름이 50㎜ 이하인 저압의 공급관을 설치하는 공사는 공사계획 신고대상에서 제외한다.

④ 저압인 사용자공급관 50m를 변경하는 공사는 공사계획 신고대상이다.

4. 고압가스용 냉동기에 설치하는 안전장치의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고압차단장치는 그 설정압력이 눈으로 판별할 수 있는 것으로 한다.

❷ 고압차단장치는 원칙적으로 자동복귀방식으로 한다.

③ 안전밸브는 작동압력을 설정한 후 봉인될 수 있는 구조로 한다.

④ 안전밸브 각부의 가스통과 면적은 안전밸브의 구경면적 이상으로 한다.

5. 염소(Cl2)의 재해 방지용으로서 흡수제 및 재해제가 아닌 것은?

① 가송소다 수용액	② 소석회

③ 탄산소다 수용액	❹ 물

6. 일반도시가스사업 가스공급시설의 입상관 밸브는 분리가 가능한 것으로서 바닥으로부터 몇 m 범위에 설치하여야 하는가?

① 0.5 ~ 1.0m	② 1.2 ~ 1,5m

❸ 1.6 ~ 2.0m	④ 2.5 ~ 3.0m

7. 연소에 대한 일반적인 설명 중 옳지 않은 것은?

① 인화점이 낮을수록 위험성이 크다.

❷ 인화점보다 착화점의 온도가 낮다.

③ 발열량이 높을수록 착화온도는 낮아진다.

④ 가스의 온도가 높아지면 연소범위는 넓어진다.

8. 독성가스 저장시설의 제독 조치로써 옳지 않은 것은?

① 흡수, 중화조치

② 흡착 제거조치

❸ 이송설비로 대기 중에 배출

④ 연소조치

9. 다음 굴착공사 중 굴착공사를 하기 전에 도시가스사업자와 협의를 하여야 하는 것은?

❶ 굴착공사 예정지역 범위에 묻혀 있는 도시가스배관의 길이가 110m인 굴착공사

② 굴착공사 예정지역 범위에 묻혀 있는 송유관의 길이가 200m인 굴착공사

③ 해당 굴착공사로 인하여 압력이 3.2kPa인 도시가스배관의 길이가 30m 노출될 것으로 예상되는 굴착공사

④ 해당 굴착공사로 인하여 압력이 0.8MPa인 도시가스배관의 길이가 8m 노출될 것으로 예상되는 굴착공사

10. 고압가스 제조설비에 설치하는 가스누출경보 및 자동차단장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 계기실 내부에도 1개 이상 설치한다.

② 잡가스에는 경보하지 아니하는 것으로 한다.

③ 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울리는 방식으로 한다.

❹ 가연성 가스의 제조설비에 격막 갈바니 전지방식의 것을 설치한다.

11. 다음은 어떤 안전에 대한 설명인가?

① 긴급이송설비	❷ 인터록기구

③ 안전밸브	④ 벤트스택

12. 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 정압기의 분해 점검 주기의 기준은?

① 1년에 1회 이상	❷ 2년에 1회 이상

③ 3년에 1회 이상	④ 5년에 1회 이상

13. 공기 중 폭발범위에 따른 위험도가 가장 큰 가스는?

① 암모니아	② 황화수소

③ 석탄가스	❹ 이황화탄소

14. 공기 중에서 폭발하한치가 가장 낮은 것은?

① 시안화수소	② 암모니아

③ 에틸렌	❹ 부탄

15. 폭발등급은 안전간격에 따라 구분한다. 폭발 등급 Ⅰ급이 아닌 것은?

① 일산화탄소	② 메탄

③ 암모니아	❹ 수소

16. 아세틸렌은 폭발 형태에 따라 크게 3가지로 분류된다. 이에 해당되지 않는 폭발은?

① 화합폭발	❷ 중합폭발

③ 산화폭발	④ 분해폭발

17. 고압가스안전관리법의 적용을 받는 가스는?

① 철도차량의 에어콘디셔너 안의 고압가스

② 냉동능력 3톤 미만인 냉동설비 안의 고압가스

❸ 용접용 아세틸렌가스

④ 액화브롬화메탄 제조설비 외에 있는 액화브롬화메탄

18. 액화석유가스 사용시설을 변경하여 도시가스를 사용하기 위해서 실시하여야 하는 안전조치 중 잘못 설명한 것은?

❶ 일반도시가스사업자는 도시가스를 공급한 이후에 연소기 변경 사실을 확인하여야 한다.

② 액화석유가스의 배관 양단에 막음조치를 하고 호스는 철거하여 설치하려는 도시가스 배관과 구분되도록 한다.

③ 용기 및 부대설비가 액화석유가스 공급자의 소유인 경우에는 도시가스공급 예정일까지 용기 등을 철거해 줄 것을 공급자에게 요청해야 한다.

④ 도시가스로 연료를 전환하기 전에 액화석유가스 안전공급계약을 해지하고 용기 등의 철거와 안전조치를 확인 하여야 한다.

19. 고압가스설비에 장치하는 압력계의 눈금은?

① 상용압력의 2.5배 이상, 3배 이하

② 상용압력의 2배 이상, 2.5배 이하

❸ 상용압력의 1.5배 이상, 2배 이하

④ 상용압력의 1배 이상, 1.5배 이하

20. LP가스 충전설비의 작동 상황 점검주기로 옳은 것은?

❶ 1일 1회 이상	② 1주일 1회 이상

③ 1월 1회 이상	④ 1년 1회 이상

21. 다음 중 가연성이면서 유독한 가스는?

❶ NH3	② H2

③ CH4	④ N2

22. 시안화수소(HCN)의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 인화온도가 아주 낮다.

② 오래된 시안화수소는 자체 폭발할 수 있다.

③ 용기에 충전한 후 60일을 초과하지 않아야 한다.

❹ 호흡 시 흡입하면 위험하나 피부에 묻으면 아무 이상이 없다.

23. 도시가스 배관의 지하매설 시 사용하는 침상재료(Bedding)는 배관 하단에서 배관 상단 몇 ㎝까지 포설하는가?

① 10	② 20

❸ 30	④ 40

24. 다음은 이동식 압축도시가스 자동차충전시설을 점검한 내용이다. 이 중 기준에 부적합한 경우는?

❶ 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이가 6m이었다.

② 가스배관구 주위에는 가스배관구를 보호하기 위하여 높이 40㎝, 두께 13㎝인 철근콘크리트 구조물이 설치되어 있었다.

③ 이동충전차량과 충전설비 사이 거리는 8m이었고, 이동충전차량과 충전설비 사이에 강판제 방호벽이 설치되어 있었다.

④ 충전설비 근처 및 충전설비에서 6m 이상 떨어진 장소에 수동 긴급차단장치가 각각 설치되어 있었으며 눈에 잘 띄었다.

25. 고정식 압축도시가스자동차 충전의 저장설비, 처리설비, 압축가스설비, 외부에 설치하는 경계책의 설치기준으로 틀린 것은?

❶ 긴급차단장치를 설치할 경우는 설치하지 아니할 수 있다.

② 방호벽(철근콘크리트로 만든 것)을 설치할 경우는 설치하지 아니할 수 있다.

③ 처리설비 및 압축가스설비가 밀폐형 구조물 안에 설치된 경우는 설치하지 아니할 수 있다.

④ 저장설비 및 처리설비가 액확산방지시설 내에 설치된 경우는 설치하지 아니할 수 있다.

26. 다음 ( )안의 Ⓐ와 Ⓑ에 들어갈 명칭은?

① Ⓐ 아세톤 Ⓑ 알코올

② Ⓐ 아세톤 Ⓑ 물(H2O)

❸ Ⓐ 아세톤 Ⓑ 디메틸포름아미드

④ Ⓐ 알코올 Ⓑ 물(H2O)

27. 고압가스 용기의 파열사고 원인으로서 가장 거리가 먼 것은?

❶ 압축산소를 충전한 용기를 차량에 눕혀서 운반하였을 때

② 용기의 내압이 이상 상승하였을 때

③ 용기 재질의 불량으로 인하여 인장강도가 떨어질 때

④ 균열 되었을 때

28. 도시가스사용시설 중 자연배기식 반밀폐식 보일러에서 배기톱의 옥상돌출부는 지붕면으로부터 수직거리로 몇 ㎝ 이상으로 하여야 하는가?

① 30	② 50

③ 90	❹ 100

29. 자동차용 압축천연가스 완속충전설비에서 실린더 내경이 100㎜, 실린더의 행정이 200㎜, 회전수가 100rpm일 때 처리능력(m3/h)은 얼마인가?

❶ 9.42	② 8.21

③ 7.05	④ 6.15

30. 공정과 설비의 고장형태 및 영향, 고장형태별 위험도 순위 등을 결정하는 안전성평가기법은?

① 예비위험분석(PHA)	② 위험과 운전분석(HAZOP)

③ 결함수분석(FTA)	❹ 이상 위험도 분석(FMECA)

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 다음 중 왕복식 펌프에 해당하는 것은?

① 기어펌프	② 베인펌프

③ 터빈펌프	❹ 플런저펌프

32. LP가스 공급방식 중 자연기화 방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 기화능력이 좋아 대량 소비 시에 적당하다.

② 가스 조성의 변화량이 크다.

③ 설비장소가 크게 된다.

④ 발열량의 변화량이 크다.

33. LPG를 탱크로리에서 저장탱크로 이송 시 작업을 중단해야 되는 경우가 아닌 것은?

① 과충전이 된 경우

❷ 충전기에서 자동차에 충전하고 있을 때

③ 작업 중 주위에 화재 발생 시

④ 누출이 생길 경우

34. 저온액화가스 탱크에서 발생할 수 있는 열의 침입현상으로 가장 거리가 먼 것은?

① 연결된 배관을 통한 열전도

② 단열재를 충전한 공간에 남은 가스분자의 열전도

❸ 내면으로 부터의 열전도

④ 외면의 열복사

35. 내압이 0.4~0.5MPa 이상이고, LPG나 액화가스와 같이 낮은 비점의 액체일 때 사용되는 터보식 펌프의 메카니컬 시일 형식은?

① 더블 시일	② 아웃사이드 시일

❸ 밸런스 시일	④ 언밸런스 시일

36. 3단 토출압력이 2MPa·g이고, 압축비가 2인 4단공기압축기에서 1단 흡입 압력은 약 몇 MPa·g인가?

❶ 0.16MPa·g	② 0.26MPa·g

③ 0.36MPa·g	④ 0.46MPa·g

37. 다음 [보기]에서 설명하는 정압기의 종류는?

❶ 레이놀드 정압기	② 엠코 정압기

③ 피셔식 정압기	④ 엑셀 플로우식 정압기

38. 대형 저장탱크 내를 가는 스테인리스관으로 상하로 움직여 관내에서 분출하는 가스상태와 액체상태의 경계면을 찾아 액면을 측정하는 액면계로 옳은 것은?

❶ 슬립튜브식 액면계	② 유리관식 액면계

③ 클링커식 액면계	④ 플로트식 액면계

39. 다음 배관재료 중 사용온도 350℃ 이하, 압력이 10MPa 이상의 고압관에 사용되는 것은?

① SPP	❷ SPPH

③ SPPW	④ SPPG

40. 반복하중에 의해 재료의 저항력이 저하하는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 교축	② 크리프

❸ 피로	④ 응력

41. 펌프의 실제 송출유량을 Q, 펌프 내부에서의 누설유량을 0.6Q, 임펠러 속을 지나는 유량을 1.6Q라 할 때 펌프의 체적효율(ηV)은?

① 3.75%	② 40%

③ 60%	❹ 62.5%

42. 도시가스의 측정 사항에 있어서 반드시 측정하지 않아도 되는 것은?

❶ 농도 측정	② 연소성 측정

③ 압력 측정	④ 열량 측정

43. 가연성가스를 냉매로 사용하는 냉동제조시설의 수액기에는 액면계를 설치한다. 다음 중 수액기의 액면계로 사용할 수 없는 것은?

❶ 환형유리관 액면계	② 차압식 액면계

③ 초음파식 액면계	④ 방사선식 액면계

44. 가연성가스 검출기 중 탄광에서 발생하는 CH4의 농도를 측정하는데 주로 사용되는 것은?

① 간섭계형	❷ 안전등형

③ 열선형	④ 반도체형

45. LP가스 자동차충전소에서 사용하는 디스펜서(Dispenser)에 대하여 옳게 설명한 것은?

❶ LP가스 충전소에서 용기에 일정량의 LP가스를 충전하는 충전기기이다.

② LP가스 충전소에서 용기에 충전하는 가스용적을 계량하는 기기이다.

③ 압축기를 이용하여 탱크로리에서 저장탱크로 LP가스를 이송하는 장치이다.

④ 펌프를 이용하여 LP가스를 저장탱크로 이송할 때 사용하는 안전장치이다.

3과목 : 가스일반

46. 일산화탄소의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 산화성이 강한 가스이다.

② 공기보다 약간 가벼우므로 수상치환으로 포집한다.

③ 개미산에 진한 황산을 작용시켜 만든다.

④ 혈액 속의 헤모글로빈과 반응하여 산소의 운반력을 저하시킨다.

47. 수은주 760㎜Hg 압력은 수주로 얼마가 되는가?

① 9.33 mH2O	❷ 10.33 mH2O

③ 11.33 mH2O	④ 12.33 mH2O

48. 고압가스 종류별 발생 현상 또는 작용으로 틀린 것은?

① 수소 – 탈탄작용

② 아세틸렌 – 아세틸라이드 생성

③ 염소 – 부식

❹ 암모니아 – 카르보닐 생성

49. 100J 일의 양을 cal 단위로 나타내면 약 얼마인가?

❶ 24	② 40

③ 240	④ 400

50. 정압비열(Cp)와 정적비열(Cv)의 관계를 나타내는 비열비(k)를 옳게 나타낸 것은?

❶ k = Cp/Cv	② k = Cv/Cp

③ k <1	④ k = Cv-Cp

51. 고압가스의 성질에 따른 분류가 아닌 것은?

① 가연성 가스	❷ 액화 가스

③ 조연성 가스	④ 불연성 가스

52. 다음 중 확산 속도가 가장 빠른 것은?

① O2	② N2

❸ CH4	④ CO2

53. 다음 각 온도의 단위환산 관계로서 틀린 것은?

① 0℃ = 273K	② 32℉ = 492°R

③ 0K = -273℃	❹ 0K = 460°R

54. 수소의 공업적 용도가 아닌 것은?

❶ 수증기의 합성	② 경화유의 제조

③ 메탄올의 합성	④ 암모니아 합성

55. 압력이 일정할 때 기체의 절대온도와 체적은 어떤 관계가 있는가?

❶ 절대온도와 체적은 비례한다.

② 절대온도와 체적은 반비례한다.

③ 절대온도는 체적의 제곱에 비례한다.

④ 절대온도는 체적의 제곱에 반비례한다.

56. 다음 중 수소(H2)의 제조법이 아닌 것은?

❶ 공기액화 분리법	② 석유 분해법

③ 천연가스 분해법	④ 일산화탄소 전화법

57. 프로판의 완전연소 반응식으로 옳은 것은?

① C3H8＋4O2 → 3CO2＋2H2O

❷ C3H8＋5O2 → 3CO2＋4H2O

③ C3H8＋2O2 → 3CO＋H2O

④ C3H8＋O2 → CO2＋H2O

58. 도시가스 제조방식 중 촉매를 사용하여 사용온도 400~800℃에서 탄화수소와 수증기를 반응시켜 수소, 메탄, 일산화탄소, 탄산가스 등의 저급 탄화수소로 변환시키는 프로세스는?

① 열분해 프로세스	❷ 접촉분해 프로세스

③ 부분연소 프로세스	④ 수소화분해 프로세스

59. 표준상태에서 분자량이 44인 기체의 밀도는?

❶ 1.96g/L	② 1.96kg/L

③ 1.55g/L	④ 1.55kg/L

60. 다음 중 저장소의 바닥부 환기에 가장 중점을 두어야 하는 가스는?

① 메탄	② 에틴엘

③ 아세틸렌	❹ 부탄

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	②	④	③	②	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	④	④	②	③	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	①	①	③	①	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	③	③	①	①	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	①	①	②	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	①	①	①	②	②	①	④