1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2014년 10월 11일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 일반도시가스사업 정압기실에 설치되는 기계환기설비 중 배기구의 관경은 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 10㎝	② 20㎝

③ 30㎝	④ 50㎝

2. 액화염소가스 1375kg을 용량 50L인 용기에 충전하려면 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 액화염소가스의 정수[C]는 0.8이다.)

① 20	② 22

③ 35	④ 37

3. 차량에 고정된 산소용기 운반 차량에는 일반인이 쉽게 식별할 수 있도록 표시하여야 한다. 운반차량에 표시하여야 하는 것은?

① 위험고압가스, 회사명

② 위험고압가스, 전화번호

③ 화기엄금, 회사명

④ 화기엄금, 전화번호

4. 고압가스 품질검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 품질검사 대상 가스는 산소, 아세틸렌, 수소이다.

② 품질검사는 안전관리책임자가 실시한다.

③ 산소는 동·암모니아 시약을 사용한 오르잣드법에 의한 시험결과 순도가 99.5% 이상이어야 한다.

④ 수소는 하이드로썰파이드 시약을 사용한 오르잣드법에 의한 시험결과 순도가 99.0% 이상이어야 한다.

5. 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 호스는 얼마 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하는가?

① 2.3kPa	② 3.3kPa

③ 5.63kPa	④ 8.4kPa

6. 도시가스 중압 배관을 매몰할 경우 다음 중 적당한 색상은?

① 회색	② 청색

③ 녹색	④ 적색

7. 도시가스 공급시설을 제어하기 위한 기기를 설치한 계기실의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 계기실의 구조는 내화구조로 한다.

② 내장재는 불연성 재료로 한다.

③ 창문은 망입(網入)유리 및 안전유리 등으로 한다.

④ 출입구는 1곳 이상에 설치하고 출입문은 방폭문으로 한다.

8. LPG 저장탱크에 설치하는 압력계는 상용압력 몇 배 범위의 최고눈금이 있는 것을 사용하여야 하는가?

① 1~1.5배	② 1.5~2배

③ 2~2.5배	④ 2.5~3배

9. 고압가스 저장능력 산정기준에서 액화가스의 저장탱크 저장능력을 구하는 식은? (단, Q, W는 저장능력, P는 최고충전압력, V는 내용적, C는 가스종류에 따른 정수, d는 가스의 비중이다.)

① W=0.9dV	② Q=10PV

③ W=V/C	④ Q=(10P＋1)V

10. 가연성가스를 취급하는 장소에서 공구의 재질로 사용하였을 경우 불꽃이 발생할 가능성이 가장 큰 것은?

① 고무	② 가죽

③ 알루미늄합금	④ 나무

11. 액화가스를 충전하는 탱크는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위하여 무엇을 설치하여야 하는가?

① 방파판	② 안전밸브

③ 액면계	④ 긴급차단장치

12. 고압가스 충전용 밸브를 가열할 때의 방법으로 가장 적당한 것은?

① 60℃이상의 더운물을 사용한다.

② 열습포를 사용한다.

③ 가스버너를 사용한다.

④ 복사열을 사용한다.

13. 과압안전장치 형식에서 용전의 용융온도로서 옳은 것은? (단, 저압부에 사용하는 것은 제외한다.)

① 40℃ 이하	② 60℃ 이하

③ 75℃ 이하	④ 105℃ 이하

14. 특정고압가스사용시설에서 독성가스 감압설비와 그 가스의 반응설비 간의 배관에 반드시 설치하여야 하는 설비는?

① 안전밸브	② 역화방지장치

③ 중화장치	④ 역류방지장치

15. 도시가스도매사업자가 제조소 내에 저장능력이 20만 톤인 지상식 액화천연가스 저장탱크를 설치하고자 한다. 이때 처리능력이 30만m3인 압축기와 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 10 m	② 24 m

③ 30 m	④ 50 m

16. 가스사용시설인 가스보일러의 급·배기방식에 따른 구분으로 틀린 것은?

① 반밀폐형 자연배기식(CF)

② 반밀폐형 강제배기식(FE)

③ 밀폐형 자연배기식(RF)

④ 밀폐형 강제급·배기식(FF)

17. 다음 중 2중관으로 하여야 하는 가스가 아닌 것은?

① 일산화탄소	② 암모니아

③ 염화메탄	④ 염소

18. 용기의 재검사 주기에 대한 기준으로 맞는 것은?

① 압력용기는 1년마다 재검사

② 저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 2년마다 재검사

③ 500L 이상 이음매 없는 용기는 5년마다 재검사

④ 용접용기로서 신규검사 후 15년 이상 20년 미만인 용기는 3년마다 재검사

19. 도시가스 공급시설의 안전조작에 필요한 조명등의 조도는 몇 럭스 이상이어야 하는가?

① 100	② 150

③ 200	④ 300

20. 암모니아 취급 시 피부에 닿았을 때 조치사항으로 가장 적당한 것은?

① 열습포로 감싸준다.

② 아연화 연고를 바른다.

③ 산으로 중화시키고 붕대로 감는다.

④ 다량의 물로 세척 후 붕산수를 바른다.

21. 차량에 고정된 탱크 중 독성가스는 내용적을 얼마 이하로 하여야 하는가?

① 12000 L	② 15000 L

③ 16000 L	④ 18000 L

22. 가연성 가스용 가스누출경보 및 자동차단장치의 경보농도설정치의 기준은?

① ±5% 이하	② ±10% 이하

③ ±15% 이하	④ ±25% 이하

23. 저장탱크 방류둑 용량은 저장능력에 상당하는 용적 이상의 용적이어야 한다. 다만, 액화산소 저장탱크의 경우에는 저장능력 상당용적의 몇 % 이상으로 할 수 있는가?

① 40	② 60

③ 80	④ 90

24. 도시가스사업법에서 정한 특정가스사용시설에 해당하지 않는 것은?

① 제 1종 보호시설 내 월사용예정량 1,000m3 이상인 가스사용시설

② 제 2종 보소시설 내 월사용예정량 2,000m3 이상인 가스사용시설

③ 월사용예정량 2,000m3 이하인 가스사용시설 중 많은 사람이 이용하는 시설로 시·도지사가 지정하는 시설

④ 전기사업법, 에너지이용합리화법에 의한 가스사용 시설

25. LPG 충전·집단공급 저장시설의 공기에 의한 내압시험 시 상용압력의 일정 압력 이상으로 승압한 후 단계적으로 승압시킬 때, 상용압력의 몇 % 씩 증가시켜 내압시험 압력에 달하였을 때 이상이 없어야 하는가?

① 5%	② 10%

③ 15%	④ 20%

26. 도시가스 배관을 지상에 설치 시 검사 및 보수를 위하여 지면으로 부터 몇 ㎝ 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 10㎝	② 15㎝

③ 20㎝	④ 30㎝

27. 다음 각 가스의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 압축가스란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다.

② 액화가스란 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 40℃ 이하 또는 상용온도 이하인 것을 말한다.

③ 독성가스란 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 3000 이하인 것을 말한다.

④ 가연성가스란 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20%이상인 것을 말한다.

28. 용기 신규검사에 합격된 용기 부속품 각인에서 초저온 용기나 저온용기의 부속품에 해당하는 기호는?

① LT	② PT

③ M T	④ UT

29. 압축, 액화 등의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100m3 이상인 사업소에는 표준이 되는 압력계를 몇 개 이상 비치하여야 하는가?

① 1개	② 2개

③ 3개	④ 4개

30. 가연성가스 및 독성가스의 충전용기보관실에 대한 안전거리 규정으로 옳은 것은?

① 충전용기 보관실 1m 이내에 발화성물질을 두지 말 것

② 충전용기 보관실 2m 이내에 인화성물질을 두지 말 것

③ 충전용기 보관실 3m 이내에 발화성물질을 두지 말 것

④ 충전용기 보관실 8m 이내에 인화성물질을 두지 말 것

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 배관 속을 흐르는 액체의 속도를 급격히 변화시키면 물이 관벽을 치는 현상이 일어나는데 이런 현상을 무엇이라 하는가?

① 캐비테이션 현상	② 워터햄머링 현상

③ 서징현상	④ 맥동현상

32. 증기 압축식 냉동기에서 냉매가 순환되는 경로로 옳은 것은?

① 압축기 → 증발기 → 응축기 → 팽창밸브

② 증발기 → 응축기 → 압축기 → 팽창밸브

③ 증발기 → 팽창밸브 → 응축기 → 압축기

④ 압축기 → 응축기 → 팽창밸브 → 증발기

33. 오리피스 미터의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 압력손실이 매우 작다.

② 침전물이 관벽에 부착되지 않는다.

③ 내구성이 좋다.

④ 제작이 간단하고 교환이 쉽다.

34. 도시가스의 품질검사 시 가장 많이 사용되는 검사방법은?

① 원자흡광광도법

② 가스크로마토그래피법

③ 자외선, 적외선 흡수분광법

④ ICP법

35. 고압가스안전관리법령에 따라 고압가스 판매시설에서 갖추어야 할 계측설비가 바르게 짝지어진 것은?

① 압력계, 계량기	② 온도계, 계량기

③ 압력계, 온도계	④ 온도계, 가스분석계

36. 연소기의 설치방법으로 틀린 것은?

① 환기가 잘되지 않은 곳에는 가스온수기를 설치하지 아니한다.

② 밀폐형 연소기는 급기구 및 배기통을 설치하여야 한다.

③ 배기통의 재료는 불연성 재료로 한다.

④ 개방형 연소기가 설치된 실내에는 환풍기를 설치한다.

37. 도시가스 정압기에 사용되는 정압기용 필터의 제조기술 기준으로 옳은 것은?

① 내가스 성능시험의 질량변화율은 5~8% 이다.

② 입, 출구 연결부는 플랜지식으로 한다.

③ 기밀시험은 최고사용압력 1.25배 이상의 수압으로 실시한다.

④ 내압시험은 최고사용압력 2배의 공기압으로 실시한다.

38. 압력조정기의 종류에 따른 조정압력이 틀린 것은?

① 1단 감압식 저압조정기 : 2.3 ~ 3.3kPa

② 1단 감압식 준저압조정기 : 5 ~ 30kPa 이내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ±20%

③ 2단 감압식 2차용 저압조정기 : 2.3 ~ 3.3kPa

④ 자동절체식 일체형 저압조정기 : 2.3 ~ 3.3kPa

39. 용기의 내용적이 105L 인 액화암모니아 용기에 충전할 수 있는 가스의 충전량은 약 몇 kg 인가? (단, 액화암모니아의 가스정수 C 값은 1.86이다.)

① 20.5	② 45.5

③ 56.5	④ 117.5

40. 가스미터의 설치장소로서 가장 부적당한 곳은?

① 통풍이 양호한 곳

② 전기공작물 주변의 직사광선이 비치는 곳

③ 가능한 한 배관의 길이가 짧고 꺾이지 않는 곳

④ 화기와 습기에서 멀리 떨어져 있고 청결하며 진동이 없는 곳

41. 구조가 간단하고 고압, 고온 밀폐탱크의 압력까지 측정이 가능하여 가장 널리 사용되는 액면계는?

① 크린카식 액면계	② 벨로우즈식 액면계

③ 차압식 액면계	④ 부자식 액면계

42. 도시가스시설 중 입상관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 입상관이 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과하여 불연 재료로 차단조치를 하였다.

② 입상관의 밸브는 분리 가능한 것으로서 바닥으로 부터 1.7m의 높이에 설치하였다.

③ 입상관의 밸브를 어린 아이들이 장난을 못하도록 3m의 높이에 설치하였다.

④ 입상관의 밸브 높이가 1m 이어서 보호상자 안에 설치하였다.

43. 사용 압력이 2MPa, 관의 인장강도가 20kg/mm2일 때의 스케줄 번호(Sch No)는? (단, 안전율은 4로 한다.)

① 10	② 20

③ 40	④ 80

44. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은?

① 화학적으로 안정되어야 한다.

② 모세관 현상이 없어야 한다.

③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.

④ 온도변화에 의한 밀도변화가 커야 한다.

45. 부취제 주입용기를 가스압으로 밸런스 시켜 중력에 의해서 부취제를 가스 흐름 중에 주입하는 방식은?

① 적하 주입방식

② 펌프 주입방식

③ 위크증발식 주입방식

④ 미터연결 바이패스 주입방식

3과목 : 가스일반

46. 절대영도로 표시한 것 중 가장 거리가 먼 것은?

① -273.15℃	② 0 K

③ 0 R	④ 0℉

47. 압력단위를 나타낸 것은?

① kg/cm2	② KL/m2

③ kcal/mm2	④ kV/㎢

48. ‘효율이 100%인 열기관은 제작이 불가능하다.’ 라고 표현되는 법칙은?

① 열역학 제 0법칙	② 열역학 제 1법칙

③ 열역학 제 2법칙	④ 열역학 제 3법칙

49. 일산화탄소 전화법에 의해 얻고자 하는 가스는?

① 암모니아	② 일산화탄소

③ 수소	④ 수성가스

50. 공급가스인 천연가스 비중이 0.6 이라 할 때 45m 높이의 아파트 옥상까지 압력손실은 약 몇 ㎜H2O 인가?

① 18.0	② 23.3

③ 34.9	④ 27.0

51. 염소(Cl2)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 황록색의 기체로 조연성이 있다.

② 강한 자극성의 취기가 있는 독성기체이다.

③ 수소와 염소의 등량 혼합기체를 염소폭명기라 한다.

④ 건조 상태의 상온에서 강재에 대하여 부식성을 갖는다.

52. A 의 분자량은 B 의 분자량의 2배이다. A 와 B 의 확산 속도의 비는?

① √2 : 1	② 4 : 1

③ 1 : 4	④ 1 : √2

53. 순수한 물의 증발 잠열은?

① 539 kcal/kg	② 79.68 kcal/kg

③ 539 cal/kg	④ 79.68 cal/kg

54. 주기율표의 0족에 속하는 불활성 가스의 성질이 아닌 것은?

① 상온에서 기체이며, 단원자 분자이다.

② 다른 원소와 잘 화합한다.

③ 상온에서 무색, 무미, 무취의 기체이다.

④ 방전관에 넣어 방전시키면 특유의 색을 낸다.

55. 게이지압력 1520㎜Hg는 절대압력으로 몇 기압인가?

① 0.33atm	② 3atm

③ 30atm	④ 33atm

56. 부탄(C4H10) 가스의 비중은?

① 0.55	② 0.9

③ 1.5	④ 2

57. 도시가스는 무색, 무취이기 때문에 누출 시 중독 및 사고를 미연에 방지하기 위하여 부취제를 첨가하는데 그 첨가비율의 용량이 얼마의 상태에서 냄새를 감지할 수 있어야 하는가?

① 0.1%	② 0.01%

③ 0.2%	④ 0.02%

58. LPG 1L가 기화해서 약 250L 의 가스가 된다면 10kg의 액화 LPG가 기화하면 가스 체적은 얼마나 되는가? (단, 액화 LPG의 비중은 0.5 이다.)

① 1.25m3	② 5.0m3

③ 10.0m3	④ 25m3

59. 시안화수소 충전에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 용기에 충전하는 시안화수소는 순도가 98% 이상 이어야 한다.

② 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 24시간 이상 정치한다.

③ 시안화수소는 충전 후 30일이 경과되기 전에 다른 용기에 옮겨 충전하여야 한다.

④ 시안화수소 충전용기는 1일 1회 이상 질산구리 벤젠 등의 시험지로 가스누출 검사를 한다.

60. 다음 중 절대압력을 정하는데 기준이 되는 것은?

① 게이지압력	② 국소 대기압

③ 완전진공	④ 표준 대기압

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	④	④	④	④	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	④	③	③	①	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	④	②	④	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	②	①	②	②	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	④	①	④	①	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	②	④	①	②	③	③