1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2016년 04월 02일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 다음 중 전기설비 방폭구조의 종류가 아닌 것은?

① 접지 방폭구조	② 유입 방폭구조

③ 압력 방폭구조	④ 안전증 방폭구조

2. 다음 중 특정고압가스에 해당되지 않은 것은?

① 이산화탄소	② 수소

③ 산소	④ 천연가스

3. 내부용적이 25000L인 액화산소 저장탱크의 저장능력은 얼마인가? (단, 비중은 1.14이다.)

① 21930kg	② 24780kg

③ 25650kg	④ 28500kg

4. 배관의 설치방법으로 산소 또는 천연메탄을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기와의 사이에 반드시 설치하여야 하는 것은?

① 방파판	② 솔레노이드

③ 수취기	④ 안전밸브

5. 공정에 존재하는 위험요소와 비록 위험하지는 않더라도 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제를 파악하기 위한 안전성 평가기법은?

① 안전성 검토(Safety Review)기법

② 예비위험성 평가(Preliminary Hazard Analysis)기법

③ 사고예상 질문(What If Analysis)기법

④ 위험과 운전분석(HAZOP)기법

6. 다음 특정설비 재검사 대상인 것은?

① 역화방지장치

② 차량에 고정된 탱크

③ 독성가스 배관용 밸브

④ 자동차용가스 자동주입기

7. 독성가스외의 고압가스 충전 용기를 차량에 적재하여 운반할 때 부착하는 경계표지에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 적색글씨로 “위험 고압가스”라고 표시

② 황색글씨로 “위험 고압가스”라고 표시

③ 적색글씨로 “주의 고압가스”라고 표시

④ 황색글씨로 “주의 고압가스”라고 표시

8. LP 가스설비를 수리할 때 내부의 LP가스를 질소 또는 물로 치환하고, 치환에 사용된 가스나 액체를 공기로 재치환하여야 하는데, 이 때 공기에 의한 재치환 결과가 산소농도 측정기로 측정하여 산소농도가 얼마의 범위 내에 있을 때까지 공기로 재치환하여야 하는가?

① 4~6%	② 7~11%

③ 12~16%	④ 18~22%

9. 고압가스특정제조시설 중 도로 밑에 매설하는 배관의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 시가지의 도로 밑에 배관을 설치하는 경우에는 보호판을 배관의 정상부로부터 30㎝ 이상 떨어진 그 배관의 직상부에 설치한다.

② 배관은 그 외면으로부터 도로의 경계와 수평거리로 1m 이상을 유지한다.

③ 배관은 원칙적으로 자동차 등의 하중의 영향이 적은 곳에 매설한다.

④ 배관은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 60㎝ 이상의 거리를 유지한다.

10. 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치된 경우의 통풍구조의 기준으로 틀린 것은?

① 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.

② 배기구는 천장면으로부터 30㎝ 이내에 설치한다.

③ 흡입구 및 배기구의 관경은 500㎜ 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.

④ 배기가스 방출구는 지면에서 3m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다.

11. 다음 중 폭발한계의 범위가 가장 좁은 것은?

① 프로판	② 암모니아

③ 수소	④ 아세틸렌

12. 도시가스 사용시설에서 정한 액화가스란 상용의 온도 또는 섭씨 35도의 온도에서 압력이 얼마 이상이 되는 것을 말하는가?

① 0.1MPa	② 0.2MPa

③ 0.5MPa	④ 1MPa

13. 염소가스 저장탱크의 과충전 방지장치는 가스 충전량이 저장탱크의 내용적의 몇 %를 초과할 때 가스충전이 되지 않도록 동작하는가?

① 60%	② 80%

③ 90%	④ 95%

14. 도시가스사고의 사고 유형이 아닌 것은?

① 시설부식	② 시설 부적합

③ 보호포 설치	④ 연결부 이완

15. 가연성가스 저온저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 조치로서 갖추어야 할 설비가 아닌 것은?

① 압력계	② 압력 경보설비

③ 정전기 제거설비	④ 진공 안전밸브

16. 일반 도시가스 배관 중 중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 몇 m 이상을 유지하여야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 5

17. 초저온 용기의 단열 성능시험용 저온액화가스가 아닌 것은?

① 액화아르곤	② 액화산소

③ 액화공기	④ 액화질소

18. 고압가스 판매소의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 충전용기의 보관실은 불연재료를 사용한다.

② 가연성가스·산소 및 독성가스의 저장실은 각각 구분하여 설치한다.

③ 용기보관실 및 사무실은 부지를 구분하여 설치한다.

④ 산소, 독성가스 또는 가연성가스를 보관하는 용기보관실의 면적은 각 고압가스별로 10m2 이상으로 한다.

19. 운전 중인 액화석유가스 충전설비의 작동상황에 대하여 주기적으로 점검하여야 한다. 점검주기는? (단, 철망 등이 부착되어 있지 않은 것으로 간주한다.)

① 1일에 1회 이상	② 1주일에 1회 이상

③ 3월에 1회 이상	④ 6월에 1회 이상

20. 재검사 용기 및 특정설비의 파기방법으로 틀린 것은?

① 잔가스를 전부 제거한 후 절단한다.

② 절단 증의 방법으로 파기하여 원형으로 가공할 수 없도록 한다.

③ 파기 시에는 검사장소에서 검사원 입회하에 사용자가 실시할 수 있다.

④ 파기 물품은 검사 신청인이 인수시한 내에 인수하지 아니한 때도 검사인이 임의로 매각처분하면 안 된다.

21. 도시가스배관이 굴착으로 20m이상이 노출되어 누출가스가 체류하기 쉬운 장소일 때 가스누출경보기는 몇 m 마다 설치해야 하는가?

① 5	② 10

③ 20	④ 30

22. 시안화수소의 중합폭발을 방지하기 위하여 주로 사용할 수 있는 안정제는?

① 탄산가스	② 황산

③ 질소	④ 일산화탄소

23. 고압가스 용접용기 동체의 내경은 약 몇 ㎜인가?

① 190㎜	② 290㎜

③ 660㎜	④ 760㎜

24. 고압가스관련법에서 사용되는 용어의 정의에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 가연성가스라 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20% 이상인 것을 말한다.

② 독성가스라 함은 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 100이하인 것을 말한다.

③ 액화가스라 함은 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체 상태로 되어 있는 것으로서 대가압에서의 비점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.

④ 초저온저장탱크라 함은 섭씨 영하 50도 이하의 저장탱크로서 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 저장탱크내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.

25. 다음 고압가스 압축작업 중 작업을 즉시 중단해야 하는 경우인 것은?

① 산소 중의 아세틸렌, 에틸렌 및 수소의 용량합계가 전체 용량의 2% 이상인 것

② 아세틸렌 중의 산소용량이 전체 용량의 1% 이하의 것

③ 산소 중의 가연성가스(아세틸렌, 에틸렌 및 수소를 제외한다)의 용량이 전체 용량의 2% 이하의 것

④ 시안화수소중의 산소용량이 전체 용량의 2% 이상의 것

26. 다음 중 가스사고를 분류하는 일반적인 방법이 아닌 것은?

① 원인에 따른 분류

② 사용처에 따른 분류

③ 사고형태에 따른 분류

④ 사용자의 연령에 따른 분류

27. 고압가스 저장시설에 설치하는 방류둑에는 계단, 사다리 또는 토사를 높이 쌓아올림 등에 의한 출입구를 둘레 몇 m 마다 1개 이상을 두어야 하는가?

① 30	② 50

③ 75	④ 100

28. LPG용기 및 저장탱크에 주로 사용되는 안전밸브의 형식은?

① 가용전식	② 파열판식

③ 중추식	④ 스프링식

29. 가스 충전용기 운반 시 동일 차량에 적재할 수 없는 것은?

① 염소와 아세틸렌	② 질소와 아세틸렌

③ 프로판과 아세틸렌	④ 염소와 산소

30. 다음 ( )안에 들어갈 수 있는 경우로 옳지 않은 것은?

① 산	② 호수

③ 하천	④ 바다

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 비중이 0.5인 LPG를 제조하는 공장에서 1일 10만L를 생산하여 24시간 정치 후 모두 산업현장으로 보낸다. 이 회사에서 생산하는 LPG를 저장하려면 저장용량이 5톤인 저장탱크 몇 개를 설치해야 하는가?

① 2	② 5

③ 7	④ 10

32. 고압용기나 탱크 및 라인(line) 등의 퍼지(perge)용으로 주로 쓰이는 기체는?

① 산소	② 수소

③ 산화질소	④ 질소

33. 고압가스제조소의 작업원은 얼마의 기간 이내에 1회 이상 보호구의 사용훈련을 받아 사용방법을 숙지하여야 하는가?

① 1개월	② 3개월

③ 6개월	④ 12개월

34. LPG기화장치의 작동원리에 따른 구분으로 저온의 액화가스를 조정기를 통하여 감압한 후 열교환기에 공급해 강제 기화시켜 공급하는 방식은?

① 해수가열 방식	② 가온감압 방식

③ 감압가열 방식	④ 중간 매체 방식

35. 도시가스사업법령에서는 도시가스를 압력에 따라 고압, 중압 및 저압으로 구분하고 있다. 중압의 범위로 옳은 것은? (단, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우로 가정한다.)

① 0.1MPa 이상, 1MPa 미만

② 0.2MPa 이상, 1MPa 미만

③ 0.1MPa 이상, 0.2MPa 미만

④ 0.01MPa 이상, 0.2MPa 미만

36. 가연성가스 누출검지 경보장치의 경보농도는 얼마인가?

① 폭발 하한계 이하

② LC50 기준농도 이하

③ 폭발 하한계 1/4 이하

④ TLV-TWA 기준농도 이하

37. 내용적 47L인 LP가스 용기의 최대 충전량은 몇 kg인가? (단, LP가스 정수는 2.35 이다.)

① 20	② 42

③ 50	④ 220

38. 부식성 유체나 고점도 유체 및 소량의 유체 측정에 가장 적합한 유량계는?

① 차압식 유량계	② 면적식 유량계

③ 용적식 유량계	④ 유속식 유량계

39. LP가스 이송설비 중 압축기에 의한 이송방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 베이퍼록 현상이 없다.

② 잔가스 회수가 용이하다.

③ 펌프에 비해 이송시간이 짧다.

④ 저온에서 부탄가스가 재액화되지 않는다.

40. 공기, 질소, 산소 및 헬륨 등과 같이 임계온도가 낮은 기체를 액화하는 액화사이클의 종류가 아닌 것은?

① 구데 공기액화사이클

② 린데 공기액화사이클

③ 필립스 공기액화사이클

④ 캐스케이드 공기액화사이클

41. 다기능 가스안전계량기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 사용자가 쉽게 조작할 수 있는 테스트차단 기능이 있는 것으로 한다.

② 통상의 사용 상태에서 빗물, 먼저 등이 침입할 수 없는 구조로 한다.

③ 차단밸브가 작동한 후에는 복원조작을 하지 아니하는 한 열리지 않는 구조로 한다.

④ 복원을 위한 버튼이나 레버 등은 조작을 쉽게 실시 할 수 있는 위치에 있는 것으로 한다.

42. 계측기기의 구비조건으로 틀린 것은?

① 설비비 및 유지비가 적게 들 것

② 원거리 지시 및 기록이 가능할 것

③ 구조가 간단하고 정도가 낮을 것

④ 설치장소 및 주위조건에 대한 내구성이 클 것

43. 압축기에서 두압이란?

① 흡입 압력이다.

② 증발기 내의 압력이다.

③ 피스톤 상부의 압력이다.

④ 크랭크 케이스 내의 압력이다.

44. 반밀폐식 보일러의 급·배기설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배기통의 끝은 옥외로 뽑아낸다.

② 배기통의 굴곡수는 5개 이하로 한다.

③ 배기통의 가로 길이는 5m 이하로서 될 수 있는 한 짧게 한다.

④ 배기통의 입상높이는 원칙적으로 10m 이하로 한다.

45. 흡입압력이 대기압과 같으며 최종압력이 15kgf/cm2·g인 4단 공기압축기의 압축비는 약 얼마인가 ? (단, 대기압은 1kgf/cm2 로 한다.)

① 0.76	② 0.80

③ 0.94	④ 1.03

3과목 : 가스일반

46. 순수한 것은 안정하나 소량의 수분이나 알칼리성 물질을 함유하면 중합이 촉진되고 독성이 매우 강한 가스는?

① 염소	② 포스겐

③ 황화수소	④ 시안화수소

47. 다음 중 비점이 가장 높은 가스는?

① 수소	② 산소

③ 아세틸렌	④ 프로판

48. 단위질량인 물질의 온도를 단위온도차 만큼 올리는데 필요한 열량을 무엇이라고 하는가?

① 일률	② 비열

③ 비중	④ 엔트로피

49. LNG의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

① LNG가 액화되면 체적이 약 1/600로 줄어든다.

② 무독, 무공해의 청정가스로 발열량이 약 9500kcal/m3정도이다.

③ 메탄올 주성분으로 하며 에탄, 프로판 등이 포함되어 있다.

④ LNG는 기체 상태에서는 공기보다 가벼우나 액체 상태에서는 물보다 무겁다.

50. 압력에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 게이지압력은 절대압력에 대기압을 더한 압력이다.

② 압력이란 단위 면적당 작용하는 힘의 세기를 말한다.

③ 1.0332kg/cm2의 대기압을 표준대기압이라고 한다.

④ 대기압은 수은주를 76㎝ 만큼의 높이로 밀어 올릴 수 있는 힘이다.

51. 프로판을 완전연소시켰을 때 주로 생성되는 물질은?

① CO2, H2

② CO2, H2O

③ C2H4, H2O

④ C4H10, CO

52. 요소비료 제조 시 주로 사용되는 가스는?

① 염화수소	② 질소

③ 일산화탄소	④ 암모니아

53. 수분이 존재할 때 일반 강재를 부식시키는 가스는?

① 황화수소	② 수소

③ 일산화탄소	④ 질소

54. 폭발위험에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 폭발범위의 하한값이 낮을수록 폭발위험은 커진다.

② 폭발범위의 상한값과 하한값의 차가 작을수록 폭발위험은 커진다.

③ 프로판보다 부탄의 폭발범위 하한값이 낮다.

④ 프로판보다 부탄의 폭발범위 상한값이 낮다.

55. 액체가 기체로 변하기 위해 필요한 열은?

① 융해열	② 응축열

③ 승화열	④ 기화열

56. 부탄 1Nm3을 완전연소시키는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 Nm3 인가? (단, 공기 중의 산소농도는 21v%이다.)

① 5	② 6.5

③ 23.8	④ 31

57. 온도 410℉ 을 절대온도로 나타내면?

① 273K	② 483K

③ 512K	④ 612K

58. 도시가스에 사용되는 부취제 중 DMS의 냄새는?

① 석탄가스 냄새	② 마늘 냄새

③ 양파 썩는 냄새	④ 암모니아 냄새

59. 다음에서 설명하는 기체와 관련된 법칙은?

① 보일의 법칙	② 헨리의 법칙

③ 아보가드로의 법칙	④ 아르키메데스의 법칙

60. 내용적 47L 인 용기에 C3H8 15kg이 충전되어 있을 때 용기 내 안전공간은 약 몇 % 인가? (단, C3H8의 액 밀도는 0.5kg/L이다.)

① 20	② 25.2

③ 36.1	④ 40.1

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	③	④	②	①	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	③	③	②	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	①	④	②	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	④	③	①	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	②	①	④	④	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	②	④	④	②	②	③	③